## EDTF420D6UMT
MODEL： | EDTF420D64UMT | [11 empty] | 30 | 2748.3641 | 2188.1642
[13 empty] | 60 | 5600.6189 | 4535.183
Tevap | Tcondens | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) | Heating Capacity(W) | rps | COP |  |  |  |  | 90 | 9082.1281 | 7389.2611
-12 | 37 | 10243.3392 | 3586.9832 | 121.4745 | 10.9462 | 13830.3224 | 120 | 3.8557 |  |  |  |  | 120
|  | 2188.1642 | 814.4234 | 26.0416 | 2.8057 | 3002.5875 | 30 | 3.6868
|  | 4535.183 | 1708.7544 | 53.9252 | 5.3377 | 6243.9374 | 60 | 3.6541
|  | 7389.2611 | 2647.8688 | 87.6998 | 8.142 | 10037.1299 | 90 | 3.7906
-12 | 37 | 10243.3392 | 3586.9832 | 121.4745 | 10.9462 | 13830.3224 | 120 | 3.8557 | gesperrt
P A2/W35 | 16.5 | kW
P A-7/W35 | 13.8 | kW
30 | [6 empty] | 60 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 120 | estimate
|  | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) |  |  |  | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) |  |  | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) |  |  | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A)
| P1 | 5701.3836 | 227.2201 | 54.6653 | 0.78278 |  |  | P1 | 10016.9585 | 813.3244 | 89.4931 | 2.5406 |  | P1 | 15197.1009 | 1013.3761 | 128.1637 | 3.116 |  | P1 | 5701.3836 | 227.2201 | 54.6653 | 0.78278
| P2 | 169.6014 | -10.8126 | 1.2763 | -0.03725 |  |  | P2 | 304.4427 | -35.1781 | 2.2361 | -0.10989 |  | P2 | 535.1107 | -52.4201 | 4.2009 | -0.16119 |  | P2 | 169.6014 | -10.8126 | 1.2763 | -0.03725
| P3 | -82.5849 | 15.6403 | -0.76731 | 0.053881 |  |  | P3 | -91.7952 | 20.2529 | -0.47502 | 0.063265 |  | P3 | -87.7704 | 41.4338 | 0.19621 | 0.12741 |  | P3 | -82.5849 | 15.6403 | -0.76731 | 0.053881
| P4 | 2.4549 | -0.42984 | 0.018115 | -0.0014808 |  |  | P4 | 4.5472 | -1.1109 | 0.034766 | -0.0034703 |  | P4 | 7.9851 | -1.4531 | 0.064069 | -0.004468 |  | P4 | 2.4549 | -0.42984 | 0.018115 | -0.0014808
| P5 | -0.93596 | 0.13592 | 0.0024774 | 0.00046823 |  |  | P5 | -1.1192 | 0.9077 | 0.010255 | 0.0028354 |  | P5 | -3.3322 | 1.3146 | -0.0046114 | 0.0040423 |  | P5 | -0.93596 | 0.13592 | 0.0024774 | 0.00046823
| P6 | 0.805 | 0.018781 | 0.012571 | 6.47e-05 |  |  | P6 | 0.43803 | 0.1525 | 0.0074307 | 0.00047637 |  | P6 | -0.42234 | 0.1584 | -0.0058796 | 0.00048705 |  | P6 | 0.805 | 0.018781 | 0.012571 | 6.47e-05
| P7 | 0.01387 | -0.0049378 | 0.00014034 | -1.7011e-05 |  |  | P7 | 0.029047 | -0.0089556 | 0.00031707 | -2.7975e-05 |  | P7 | 0.051873 | -0.012559 | 0.0005769 | -3.8616e-05 |  | P7 | 0.01387 | -0.0049378 | 0.00014034 | -1.7011e-05
| P8 | -0.014861 | 0.0016141 | -2.9718e-05 | 5.5608e-06 |  |  | P8 | -0.027435 | 0.01057 | -8.5505e-05 | 3.3019e-05 |  | P8 | -0.051993 | 0.011192 | -0.00022956 | 3.4416e-05 |  | P8 | -0.014861 | 0.0016141 | -2.9718e-05 | 5.5608e-06
| P9 | -0.0036982 | 0.0038702 | -4.8602e-05 | 1.3333e-05 |  |  | P9 | -0.011247 | 0.00018796 | -0.00011566 | 5.8712e-07 |  | P9 | -0.0056198 | 0.0019918 | -1.2577e-05 | 6.1247e-06 |  | P9 | -0.0036982 | 0.0038702 | -4.8602e-05 | 1.3333e-05
| P10 | -0.004957 | 0.00042922 | -7.964e-05 | 1.4787e-06 |  |  | P10 | -0.0033924 | 0.00018657 | -5.2953e-05 | 5.8278e-07 |  | P10 | 0.0016621 | -2.5619e-06 | 2.9149e-05 | -7.8777e-09 |  | P10 | -0.004957 | 0.00042922 | -7.964e-05 | 1.4787e-06
Tevap | Tcondens | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) |  | Tevap | Tcondens | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) | Tevap | Tcondens | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A)
-12 | 37 | 2188.1642 | 814.4234 | 26.0416 | 2.8057 |  | -12 | 37 | 4535.183 | 1708.7544 | 53.9252 | 5.3377 | -12 | 37 | 7389.2611 | 2647.8688 | 87.6998 | 8.142
-15 | 60 | 1376.5447 | 1098.575 | 21.1328 | 3.7846 |  | -15 | 60 | 2956.1083 | 2241.3535 | 45.3788 | 7.0014 | -15 | 60 | 4964.8577 | 3431.2168 | 76.2512 | 10.5507
2 | 35 | 3856.9809 | 811.8773 | 42.4712 | 2.7969 |  | 2 | 35 | 7712.8317 | 1707.5956 | 84.736 | 5.3341 | 2 | 35 | 12527.3058 | 2645.2008 | 137.3553 | 8.1338
2 | 50 | 3199.0886 | 1119.72 | 40.3982 | 3.8575 |  | 2 | 50 | 6551.8945 | 2249.4936 | 82.7437 | 7.0268 | 2 | 50 | 10691.3451 | 3513.6409 | 135.0118 | 10.8041
2 | 75 | 2107.0894 | 1727.9877 | 36.675 | 5.953 |  | 2 | 75 | 4489.7606 | 3335.3842 | 78.1503 | 10.4188 | 2 | 75 | 7463.7586 | 5123.0106 | 129.865 | 15.7528
-7 | 35 | 2748.3641 | 808.6408 | 31.459 | 2.7858 |  | -7 | 35 | 5600.6189 | 1706 | 63.975 | 5.3291 | -7 | 35 | 9082.1281 | 2637.5691 | 103.4573 | 8.1103
-7 | 50 | 2249.2313 | 1054.8138 | 29.5893 | 3.6339 |  | -7 | 50 | 4701.3149 | 2130.3364 | 61.8679 | 6.6546 | -7 | 50 | 7725.4002 | 3313.2359 | 101.7257 | 10.1879
-7 | 75 | 1455.1148 | 1525.4666 | 26.6421 | 5.2553 |  | -7 | 75 | 3176.4562 | 3018.5993 | 58.1241 | 9.4293 | -7 | 75 | 5347.1137 | 4583.3903 | 97.7119 | 14.0935
-20 | 35 | 1601.2083 | 732.4951 | 19.4326 | 2.5235 |  | -20 | 35 | 3367.8264 | 1555.8102 | 40.807 | 4.8599 | -20 | 35 | 5498.1471 | 2412.8001 | 66.3947 | 7.4192
-20 | 50 | 1267.6422 | 896.5143 | 17.7289 | 3.0885 |  | -20 | 50 | 2728.7391 | 1855.6823 | 38.1672 | 5.7967 | -20 | 50 | 4610.5927 | 2858.0324 | 64.562 | 8.7882
-20 | 75 | 797.5463 | 1179.9311 | 15.6903 | 4.0649 |  | -20 | 75 | 1783.7812 | 2534.0612 | 35.0392 | 7.9157 | -20 | 75 | 3087.3196 | 3718.2354 | 60.5435 | 11.4332
12 | 35 | 5474.8357 | 737.9708 | 58.1378 | 2.5423 |  | 12 | 35 | 10779.8903 | 1556.673 | 114.2623 | 4.8626 | 12 | 35 | 17595.6786 | 2435.3259 | 186.4337 | 7.4884
12 | 50 | 4598.1909 | 1118.9358 | 55.7544 | 3.8548 |  | 12 | 50 | 9250.0584 | 2259.3207 | 112.1539 | 7.0575 | 12 | 50 | 15079.0556 | 3549.8571 | 182.756 | 10.9155
12 | 75 | 3104.6224 | 1887.776 | 51.0277 | 6.5035 |  | 12 | 75 | 6460.634 | 3615.0069 | 106.2104 | 11.2923 | 12 | 75 | 10660.8336 | 5589.2969 | 175.2599 | 17.1866
|  | 5701.3836 | 227.2201 | 54.6653 | 0.78278 |  |  |  | 10016.9585 | 813.3244 | 89.4931 | 2.5406 |  |  | 15197.1009 | 1013.3761 | 128.1637 | 3.116
|  | 5701.3836 | 227.2201 | 54.6653 | 0.78278 |  |  |  | 10016.9585 | 813.3244 | 89.4931 | 2.5406 |  |  | 15197.1009 | 1013.3761 | 128.1637 | 3.116
|  | 5701.3836 | 227.2201 | 54.6653 | 0.78278 |  |  |  | 10016.9585 | 813.3244 | 89.4931 | 2.5406 |  |  | 15197.1009 | 1013.3761 | 128.1637 | 3.116
|  | 5701.3836 | 227.2201 | 54.6653 | 0.78278 |  |  |  | 10016.9585 | 813.3244 | 89.4931 | 2.5406 |  |  | 15197.1009 | 1013.3761 | 128.1637 | 3.116

## EDTN210D32UFZ nav5
MODEL： | EDTN210D32UFZ | [11 empty] | 30 | 1364.2357 | 1077.349
[13 empty] | 60 | 2821.7454 | 2259.3147
Tevap | Tcondens | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) | Heating Capacity(W) | rps | COP |  | flow Rate kg(s |  |  | 90 | 4270.379 | 3421.9185
-13 | 34.7 | 4003.2204 | 1401.2132 | 46.7076 | 9.1748 | 5404.4336 | 105 | 3.857 |  | 0.012974 |  |  | 120
|  | 1077.349 | 364.9147 | 12.6475 | 2.6762 | 1442.2637 | 30 | 3.9523
|  | 2259.3147 | 751.3739 | 26.4702 | 5.1427 | 3010.6886 | 60 | 4.0069
|  | 3421.9185 | 1184.6001 | 39.9618 | 7.8308 | 4606.5186 | 90 | 3.8887
-12 | 37 | 4663.8504 | 1683.4908 | 55.3032 | 10.9462 | 6347.3412 | 120 | 3.7703 | gesperrt
P A2/W35 | 7.5 | kW
P A-7/W35 | 6.3 | kW
30 | [6 empty] | 60 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 120 | estimate
|  | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) |  |  |  | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) |  |  | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) |  |  | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A)
| P1 | 2830.0585 | 106.7366 | 27.1348 | 0.78278 |  |  | P1 | 5046.8183 | 371.1927 | 45.0891 | 2.5406 |  | P1 | 7145.6139 | 471.3788 | 60.262 | 3.116 |  | P1 | 5701.3836 | 227.2201 | 54.6653 | 0.78278
| P2 | 84.1869 | -5.0792 | 0.63353 | -0.03725 |  |  | P2 | 153.3866 | -16.0549 | 1.1266 | -0.10989 |  | P2 | 251.6068 | -24.3836 | 1.9753 | -0.16119 |  | P2 | 169.6014 | -10.8126 | 1.2763 | -0.03725
| P3 | -40.9936 | 7.347 | -0.38088 | 0.053881 |  |  | P3 | -46.249 | 9.2432 | -0.23933 | 0.063265 |  | P3 | -41.2693 | 19.2732 | 0.092257 | 0.12741 |  | P3 | -82.5849 | 15.6403 | -0.76731 | 0.053881
| P4 | 1.2186 | -0.20192 | 0.008992 | -0.0014808 |  |  | P4 | 2.291 | -0.50702 | 0.017516 | -0.0034703 |  | P4 | 3.7545 | -0.6759 | 0.030125 | -0.004468 |  | P4 | 2.4549 | -0.42984 | 0.018115 | -0.0014808
| P5 | -0.46459 | 0.063846 | 0.0012298 | 0.00046823 |  |  | P5 | -0.5639 | 0.41427 | 0.0051665 | 0.0028354 |  | P5 | -1.5668 | 0.6115 | -0.0021682 | 0.0040423 |  | P5 | -0.93596 | 0.13592 | 0.0024774 | 0.00046823
| P6 | 0.39959 | 0.0088221 | 0.0062402 | 6.47e-05 |  |  | P6 | 0.22069 | 0.0696 | 0.0037438 | 0.00047637 |  | P6 | -0.19858 | 0.073679 | -0.0027645 | 0.00048705 |  | P6 | 0.805 | 0.018781 | 0.012571 | 6.47e-05
| P7 | 0.0068849 | -0.0023195 | 6.9662e-05 | -1.7011e-05 |  |  | P7 | 0.014635 | -0.0040872 | 0.00015975 | -2.7975e-05 |  | P7 | 0.02439 | -0.0058417 | 0.00027126 | -3.8616e-05 |  | P7 | 0.01387 | -0.0049378 | 0.00014034 | -1.7011e-05
| P8 | -0.0073766 | 0.00075824 | -1.4751e-05 | 5.5608e-06 |  |  | P8 | -0.013823 | 0.0048242 | -4.308e-05 | 3.3019e-05 |  | P8 | -0.024447 | 0.0052063 | -0.00010794 | 3.4416e-05 |  | P8 | -0.014861 | 0.0016141 | -2.9718e-05 | 5.5608e-06
| P9 | -0.0018357 | 0.001818 | -2.4125e-05 | 1.3333e-05 |  |  | P9 | -0.0056664 | 8.5781e-05 | -5.8275e-05 | 5.8712e-07 |  | P9 | -0.0026424 | 0.00092651 | -5.9135e-06 | 6.1247e-06 |  | P9 | -0.0036982 | 0.0038702 | -4.8602e-05 | 1.3333e-05
| P10 | -0.0024605 | 0.00020163 | -3.9532e-05 | 1.4787e-06 |  |  | P10 | -0.0017092 | 8.5147e-05 | -2.6679e-05 | 5.8278e-07 |  | P10 | 0.00078149 | -1.1917e-06 | 1.3706e-05 | -7.8777e-09 |  | P10 | -0.004957 | 0.00042922 | -7.964e-05 | 1.4787e-06
Tevap | Tcondens | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) |  | Tevap | Tcondens | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) | Tevap | Tcondens | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A)
-13 | 34.7 | 1077.349 | 364.9147 | 12.6475 | 2.6762 |  | -13 | 34.7 | 2259.3147 | 751.3739 | 26.4702 | 5.1427 | -13 | 34.7 | 3421.9185 | 1184.6001 | 39.9618 | 7.8308
-15 | 60 | 683.2906 | 516.0554 | 10.4899 | 3.7846 |  | -15 | 60 | 1489.3684 | 1022.9301 | 22.8631 | 7.0014 | -15 | 60 | 2334.4555 | 1596.0538 | 35.853 | 10.5507
2 | 35 | 1914.532 | 381.3792 | 21.0819 | 2.7969 |  | 2 | 35 | 3885.9361 | 779.3286 | 42.6923 | 5.3341 | 2 | 35 | 5890.2873 | 1230.4331 | 64.5839 | 8.1338
2 | 50 | 1587.9668 | 525.9882 | 20.0529 | 3.8575 |  | 2 | 50 | 3301.0241 | 1026.6452 | 41.6886 | 7.0268 | 2 | 50 | 5027.0262 | 1634.3939 | 63.482 | 10.8041
2 | 75 | 1045.9191 | 811.7218 | 18.2048 | 5.953 |  | 2 | 75 | 2262.0645 | 1522.2342 | 39.3743 | 10.4188 | 2 | 75 | 3509.4284 | 2383.0032 | 61.062 | 15.7528
-7 | 35 | 1364.2357 | 379.8588 | 15.6157 | 2.7858 |  | -7 | 35 | 2821.7454 | 778.6004 | 32.2324 | 5.3291 | -7 | 35 | 4270.379 | 1226.8832 | 48.6452 | 8.1103
-7 | 50 | 1116.4757 | 495.4985 | 14.6875 | 3.6339 |  | -7 | 50 | 2368.6514 | 972.2631 | 31.1708 | 6.6546 | -7 | 50 | 3632.4512 | 1541.1742 | 47.831 | 10.1879
-7 | 75 | 722.2913 | 716.5876 | 13.2246 | 5.2553 |  | -7 | 75 | 1600.3857 | 1377.6569 | 29.2845 | 9.4293 | -7 | 75 | 2514.1907 | 2131.9951 | 45.9437 | 14.0935
-20 | 35 | 794.8094 | 344.0894 | 9.646 | 2.5235 |  | -20 | 35 | 1696.8033 | 710.0554 | 20.5597 | 4.8599 | -20 | 35 | 2585.206 | 1122.3303 | 31.2185 | 7.4192
-20 | 50 | 629.2335 | 421.1374 | 8.8003 | 3.0885 |  | -20 | 50 | 1374.8136 | 846.9138 | 19.2297 | 5.7967 | -20 | 50 | 2167.8816 | 1329.4332 | 30.3568 | 8.7882
-20 | 75 | 395.8868 | 554.2724 | 7.7883 | 4.0649 |  | -20 | 75 | 898.7179 | 1156.5188 | 17.6537 | 7.9157 | -20 | 75 | 1451.6449 | 1729.5624 | 28.4673 | 11.4332
12 | 35 | 2717.6044 | 346.6616 | 28.8585 | 2.5423 |  | 12 | 35 | 5431.2043 | 710.4492 | 57.5685 | 4.8626 | 12 | 35 | 8273.4152 | 1132.8084 | 87.6604 | 7.4884
12 | 50 | 2282.4546 | 525.6198 | 27.6754 | 3.8548 |  | 12 | 50 | 4660.4331 | 1031.1301 | 56.5062 | 7.0575 | 12 | 50 | 7090.1095 | 1651.2402 | 85.9311 | 10.9155
12 | 75 | 1541.0755 | 886.7824 | 25.3292 | 6.5035 |  | 12 | 75 | 3255.0446 | 1649.851 | 53.5117 | 11.2923 | 12 | 75 | 5012.6798 | 2599.8994 | 82.4065 | 17.1866
|  | 2830.0585 | 106.7366 | 27.1348 | 0.78278 |  |  |  | 5046.8183 | 371.1927 | 45.0891 | 2.5406 |  |  | 7145.6139 | 471.3788 | 60.262 | 3.116
|  | 2830.0585 | 106.7366 | 27.1348 | 0.78278 |  |  |  | 5046.8183 | 371.1927 | 45.0891 | 2.5406 |  |  | 7145.6139 | 471.3788 | 60.262 | 3.116
|  | 2830.0585 | 106.7366 | 27.1348 | 0.78278 |  |  |  | 5046.8183 | 371.1927 | 45.0891 | 2.5406 |  |  | 7145.6139 | 471.3788 | 60.262 | 3.116
|  | 2830.0585 | 106.7366 | 27.1348 | 0.78278 |  |  |  | 5046.8183 | 371.1927 | 45.0891 | 2.5406 |  |  | 7145.6139 | 471.3788 | 60.262 | 3.116
Tevap | Tcondens | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) | Heating Capacity(W) | rps | COP |  | flow Rate kg(s
-4 | 37 | 5465.6871 | 1514.7264 | 62.5069 | 9.9183 | 6980.4135 | 105 | 4.6084 |  | 0.017363
-4 | 36 | 5518.0388 | 1488.2355 | 62.5376 | 9.7447 | 7006.2742 | 105 | 4.7078 |  | 0.017372
-4 | 35 | 5570.0208 | 1461.8756 | 62.5633 | 9.572 | 7031.8964 | 105 | 4.8102 |  | 0.017379
-13 | 37 | 3917.383 | 1447.1473 | 46.6858 | 9.4758 | 5364.5304 | 105 | 3.707 |  | 0.012968
-13 | 36 | 3954.9314 | 1427.1065 | 46.6987 | 9.3445 | 5382.0379 | 105 | 3.7713 |  | 0.012972
-13 | 35 | 3992.1305 | 1407.1725 | 46.7064 | 9.2139 | 5399.3031 | 105 | 3.837 |  | 0.012974

## EDTM310D85UMT Nav8+
MODEL： | EDTM310D85UMT | [11 empty] | 30 | 2027.7196 | 2677.0964
[13 empty] | 60 | 4227.9411 | 5510.4841
Tevap | Tcondens | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) | Heating Capacity(W) | rps | COP |  | Wählbar |  |  | 90 | 6515.4625 | 8512.4786
1 | 37 | 11514.473 | 2636.275 | 128.8876 | 11.4233 | 14150.748 | 120 | 5.3677 |  | Berechnung Interpolation |  |  | 120
|  | 2677.0964 | 657.0895 | 30.0795 | 2.9369 | 3334.1859 | 30 | 5.0742
|  | 5510.4841 | 1258.358 | 61.8245 | 5.5566 | 6768.8421 | 60 | 5.3791
|  | 8512.4786 | 1947.3165 | 95.356 | 8.4899 | 10459.7951 | 90 | 5.3714
-12 | 37 | 7178.3834 | 2526.2228 | 85.1222 | 10.9462 | 9704.6062 | 120 | 3.8415 | gesperrt
P A2/W35 | 11.5 | kW
P A-7/W35 | 9.7 | kW
30 | [6 empty] | 60 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 120 | estimate
|  | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) |  |  |  | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) |  |  | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) |  |  | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A)
| P1 | 4206.4321 | 175.1361 | 40.3316 | 0.78278 |  |  | P1 | 7561.8626 | 575.3486 | 67.5589 | 2.5406 |  | P1 | 10902.3062 | 714.7185 | 91.9439 | 3.116 |  | P1 | 5701.3836 | 227.2201 | 54.6653 | 0.78278
| P2 | 125.1305 | -8.3341 | 0.94165 | -0.03725 |  |  | P2 | 229.8256 | -24.8851 | 1.688 | -0.10989 |  | P2 | 383.8851 | -36.9711 | 3.0137 | -0.16119 |  | P2 | 169.6014 | -10.8126 | 1.2763 | -0.03725
| P3 | -60.9304 | 12.0552 | -0.56611 | 0.053881 |  |  | P3 | -69.2968 | 14.327 | -0.35859 | 0.063265 |  | P3 | -62.966 | 29.2226 | 0.14076 | 0.12741 |  | P3 | -82.5849 | 15.6403 | -0.76731 | 0.053881
| P4 | 1.8112 | -0.33131 | 0.013365 | -0.0014808 |  |  | P4 | 3.4327 | -0.78588 | 0.026245 | -0.0034703 |  | P4 | 5.7284 | -1.0248 | 0.045963 | -0.004468 |  | P4 | 2.4549 | -0.42984 | 0.018115 | -0.0014808
| P5 | -0.69054 | 0.10476 | 0.0018278 | 0.00046823 |  |  | P5 | -0.84492 | 0.64211 | 0.0077412 | 0.0028354 |  | P5 | -2.3905 | 0.92717 | -0.0033082 | 0.0040423 |  | P5 | -0.93596 | 0.13592 | 0.0024774 | 0.00046823
| P6 | 0.59392 | 0.014476 | 0.0092751 | 6.47e-05 |  |  | P6 | 0.33067 | 0.10788 | 0.0056095 | 0.00047637 |  | P6 | -0.30299 | 0.11171 | -0.004218 | 0.00048705 |  | P6 | 0.805 | 0.018781 | 0.012571 | 6.47e-05
| P7 | 0.010233 | -0.003806 | 0.00010354 | -1.7011e-05 |  |  | P7 | 0.021928 | -0.0063352 | 0.00023936 | -2.7975e-05 |  | P7 | 0.037213 | -0.0088573 | 0.00041387 | -3.8616e-05 |  | P7 | 0.01387 | -0.0049378 | 0.00014034 | -1.7011e-05
| P8 | -0.010964 | 0.0012441 | -2.1926e-05 | 5.5608e-06 |  |  | P8 | -0.020711 | 0.0074775 | -6.4548e-05 | 3.3019e-05 |  | P8 | -0.0373 | 0.0078939 | -0.00016468 | 3.4416e-05 |  | P8 | -0.014861 | 0.0016141 | -2.9718e-05 | 5.5608e-06
| P9 | -0.0027285 | 0.0029831 | -3.5858e-05 | 1.3333e-05 |  |  | P9 | -0.0084901 | 0.00013296 | -8.7315e-05 | 5.8712e-07 |  | P9 | -0.0040316 | 0.0014048 | -9.0225e-06 | 6.1247e-06 |  | P9 | -0.0036982 | 0.0038702 | -4.8602e-05 | 1.3333e-05
| P10 | -0.0036572 | 0.00033083 | -5.8758e-05 | 1.4787e-06 |  |  | P10 | -0.0025609 | 0.00013198 | -3.9974e-05 | 5.8278e-07 |  | P10 | 0.0011924 | -1.8069e-06 | 2.0912e-05 | -7.8777e-09 |  | P10 | -0.004957 | 0.00042922 | -7.964e-05 | 1.4787e-06
Tevap | Tcondens | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) |  | Tevap | Tcondens | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) | Tevap | Tcondens | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A)
1 | 37 | 2677.0964 | 657.0895 | 30.0795 | 2.9369 |  | 1 | 37 | 5510.4841 | 1258.358 | 61.8245 | 5.5566 | 1 | 37 | 8512.4786 | 1947.3165 | 95.356 | 8.4899
-15 | 60 | 1015.6029 | 846.7569 | 15.5916 | 3.7846 |  | -15 | 60 | 2231.5841 | 1585.5417 | 34.2567 | 7.0014 | -15 | 60 | 3561.7582 | 2419.9842 | 54.7021 | 10.5507
2 | 35 | 2845.6476 | 625.7767 | 31.3349 | 2.7969 |  | 2 | 35 | 5822.4634 | 1207.9594 | 63.9677 | 5.3341 | 2 | 35 | 8987.0117 | 1865.6192 | 98.5379 | 8.1338
2 | 50 | 2360.2603 | 863.055 | 29.8055 | 3.8575 |  | 2 | 50 | 4946.0648 | 1591.3 | 62.4637 | 7.0268 | 2 | 50 | 7669.9049 | 2478.1167 | 96.8566 | 10.8041
2 | 75 | 1554.5926 | 1331.894 | 27.0585 | 5.953 |  | 2 | 75 | 3389.3475 | 2359.4629 | 58.9961 | 10.4188 | 2 | 75 | 5354.4543 | 3613.1802 | 93.1643 | 15.7528
-7 | 35 | 2027.7196 | 623.2821 | 23.2102 | 2.7858 |  | -7 | 35 | 4227.9411 | 1206.8307 | 48.2951 | 5.3291 | -7 | 35 | 6515.4625 | 1860.2367 | 74.2197 | 8.1103
-7 | 50 | 1659.4637 | 813.0267 | 21.8307 | 3.6339 |  | -7 | 50 | 3549.0511 | 1507.0078 | 46.7045 | 6.6546 | -7 | 50 | 5542.1544 | 2336.7741 | 72.9774 | 10.1879
-7 | 75 | 1073.5713 | 1175.7953 | 19.6563 | 5.2553 |  | -7 | 75 | 2397.926 | 2135.3682 | 43.8782 | 9.4293 | -7 | 75 | 3835.9863 | 3232.5944 | 70.0979 | 14.0935
-20 | 35 | 1181.3578 | 564.5908 | 14.3372 | 2.5235 |  | -20 | 35 | 2542.3925 | 1100.5858 | 30.8054 | 4.8599 | -20 | 35 | 3944.3368 | 1701.7106 | 47.6311 | 7.4192
-20 | 50 | 935.2556 | 691.013 | 13.0802 | 3.0885 |  | -20 | 50 | 2059.9417 | 1312.7164 | 28.8127 | 5.7967 | -20 | 50 | 3307.6107 | 2015.7261 | 46.3164 | 8.7882
-20 | 75 | 588.4229 | 909.4643 | 11.5761 | 4.0649 |  | -20 | 75 | 1346.5872 | 1792.6041 | 26.4513 | 7.9157 | -20 | 75 | 2214.824 | 2622.414 | 43.4335 | 11.4332
12 | 35 | 4039.2871 | 568.8113 | 42.8936 | 2.5423 |  | 12 | 35 | 8137.8044 | 1101.1962 | 86.2573 | 4.8626 | 12 | 35 | 12623.0311 | 1717.5977 | 133.7464 | 7.4884
12 | 50 | 3392.506 | 862.4505 | 41.1351 | 3.8548 |  | 12 | 50 | 6982.9251 | 1598.2517 | 84.6657 | 7.0575 | 12 | 50 | 10817.6213 | 2503.6594 | 131.108 | 10.9155
12 | 75 | 2290.5639 | 1455.0552 | 37.6478 | 6.5035 |  | 12 | 75 | 4877.1718 | 2557.269 | 80.1788 | 11.2923 | 12 | 75 | 7648.0162 | 3942.0448 | 125.7304 | 17.1866
|  | 4206.4321 | 175.1361 | 40.3316 | 0.78278 |  |  |  | 7561.8626 | 575.3486 | 67.5589 | 2.5406 |  |  | 10902.3062 | 714.7185 | 91.9439 | 3.116
|  | 4206.4321 | 175.1361 | 40.3316 | 0.78278 |  |  |  | 7561.8626 | 575.3486 | 67.5589 | 2.5406 |  |  | 10902.3062 | 714.7185 | 91.9439 | 3.116
|  | 4206.4321 | 175.1361 | 40.3316 | 0.78278 |  |  |  | 7561.8626 | 575.3486 | 67.5589 | 2.5406 |  |  | 10902.3062 | 714.7185 | 91.9439 | 3.116
|  | 4206.4321 | 175.1361 | 40.3316 | 0.78278 |  |  |  | 7561.8626 | 575.3486 | 67.5589 | 2.5406 |  |  | 10902.3062 | 714.7185 | 91.9439 | 3.116

## EDTQ580D66UNT
MODEL： | EDTQ580D66UNT | [11 empty] | 30 | 3874.0689 | 3922.662
[13 empty] | 60 | 8223.595 | 8345.2082
Tevap | Tcondens | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) | Heating Capacity(W) | rps | COP |  | Wählbar |  |  | 90 | 15027.9212 | 15285.5651
-6 | 37 | 22225.922 | 7584.2835 | 256.4157 | 11.3052 | 29810.2056 | 120 | 3.9305 |  | Berechnung Interpolation |  |  | 120
|  | 3922.662 | 1169.858 | 45.4236 | 2.9077 | 5092.52 | 30 | 4.3531
|  | 8345.2082 | 2470.2003 | 96.5202 | 5.5132 | 10815.4085 | 60 | 4.3784
|  | 15285.5651 | 5027.2419 | 176.4679 | 8.4092 | 20312.807 | 90 | 4.0405
-12 | 37 | 17794.3953 | 7343.4297 | 211.0481 | 10.9462 | 25137.825 | 120 | 3.4232 | gesperrt
P A2/W35 | 29.8 | kW
P A-7/W35 | 25.1 | kW
30 | [6 empty] | 60 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 120 | estimate
|  | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) |  |  |  | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) |  |  | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) |  |  | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A)
| P1 | 8036.6181 | 314.9404 | 77.0557 | 0.78278 |  |  | P1 | 14708.2689 | 1138.3241 | 131.406 | 2.5406 |  | P1 | 25146.1808 | 1862.8583 | 212.0686 | 3.116 |  | P1 | 5701.3836 | 227.2201 | 54.6653 | 0.78278
| P2 | 239.0686 | -14.9869 | 1.7991 | -0.03725 |  |  | P2 | 447.0244 | -49.2351 | 3.2833 | -0.10989 |  | P2 | 885.4314 | -96.3623 | 6.9511 | -0.16119 |  | P2 | 169.6014 | -10.8126 | 1.2763 | -0.03725
| P3 | -116.4109 | 21.6784 | -1.0816 | 0.053881 |  |  | P3 | -134.7863 | 28.3458 | -0.69748 | 0.063265 |  | P3 | -145.2311 | 76.1665 | 0.32466 | 0.12741 |  | P3 | -82.5849 | 15.6403 | -0.76731 | 0.053881
| P4 | 3.4604 | -0.59578 | 0.025535 | -0.0014808 |  |  | P4 | 6.6768 | -1.5549 | 0.051048 | -0.0034703 |  | P4 | 13.2127 | -2.6711 | 0.10601 | -0.004468 |  | P4 | 2.4549 | -0.42984 | 0.018115 | -0.0014808
| P5 | -1.3193 | 0.18839 | 0.0034922 | 0.00046823 |  |  | P5 | -1.6434 | 1.2704 | 0.015057 | 0.0028354 |  | P5 | -5.5136 | 2.4166 | -0.0076303 | 0.0040423 |  | P5 | -0.93596 | 0.13592 | 0.0024774 | 0.00046823
| P6 | 1.1347 | 0.026031 | 0.01772 | 6.47e-05 |  |  | P6 | 0.64318 | 0.21344 | 0.010911 | 0.00047637 |  | P6 | -0.69884 | 0.29117 | -0.0097287 | 0.00048705 |  | P6 | 0.805 | 0.018781 | 0.012571 | 6.47e-05
| P7 | 0.019551 | -0.0068441 | 0.00019782 | -1.7011e-05 |  |  | P7 | 0.042651 | -0.012534 | 0.00046557 | -2.7975e-05 |  | P7 | 0.085832 | -0.023086 | 0.00095458 | -3.8616e-05 |  | P7 | 0.01387 | -0.0049378 | 0.00014034 | -1.7011e-05
| P8 | -0.020948 | 0.0022373 | -4.189e-05 | 5.5608e-06 |  |  | P8 | -0.040284 | 0.014794 | -0.00012555 | 3.3019e-05 |  | P8 | -0.086032 | 0.020575 | -0.00037985 | 3.4416e-05 |  | P8 | -0.014861 | 0.0016141 | -2.9718e-05 | 5.5608e-06
| P9 | -0.0052129 | 0.0053644 | -6.851e-05 | 1.3333e-05 |  |  | P9 | -0.016514 | 0.00026306 | -0.00016983 | 5.8712e-07 |  | P9 | -0.009299 | 0.0036615 | -2.081e-05 | 6.1247e-06 |  | P9 | -0.0036982 | 0.0038702 | -4.8602e-05 | 1.3333e-05
| P10 | -0.0069873 | 0.00059493 | -0.00011226 | 1.4787e-06 |  |  | P10 | -0.0049811 | 0.00026112 | -7.7752e-05 | 5.8278e-07 |  | P10 | 0.0027502 | -4.7095e-06 | 4.8233e-05 | -7.8777e-09 |  | P10 | -0.004957 | 0.00042922 | -7.964e-05 | 1.4787e-06
Tevap | Tcondens | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) |  | Tevap | Tcondens | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) | Tevap | Tcondens | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A)
-6 | 37 | 3922.662 | 1169.858 | 45.4236 | 2.9077 |  | -6 | 37 | 8345.2082 | 2470.2003 | 96.5202 | 5.5132 | -6 | 37 | 15285.5651 | 5027.2419 | 176.4679 | 8.4092
-15 | 60 | 1940.3648 | 1522.6897 | 29.7886 | 3.7846 |  | -15 | 60 | 4340.5627 | 3136.9856 | 66.6313 | 7.0014 | -15 | 60 | 8215.1991 | 6307.5011 | 126.1705 | 10.5507
2 | 35 | 5436.765 | 1125.3098 | 59.867 | 2.7969 |  | 2 | 35 | 11325.0348 | 2389.9411 | 124.4209 | 5.3341 | 2 | 35 | 20728.552 | 4862.5918 | 227.2777 | 8.1338
2 | 50 | 4509.406 | 1551.998 | 56.945 | 3.8575 |  | 2 | 50 | 9620.3878 | 3148.3785 | 121.4956 | 7.0268 | 2 | 50 | 17690.6437 | 6459.0188 | 223.3999 | 10.8041
2 | 75 | 2970.1339 | 2395.0928 | 51.6967 | 5.953 |  | 2 | 75 | 6592.4808 | 4668.1848 | 114.751 | 10.4188 | 2 | 75 | 12350.0545 | 9417.4738 | 214.8836 | 15.7528
-7 | 35 | 3874.0689 | 1120.8239 | 44.3444 | 2.7858 |  | -7 | 35 | 8223.595 | 2387.708 | 93.9369 | 5.3291 | -7 | 35 | 15027.9212 | 4848.5627 | 171.1877 | 8.1103
-7 | 50 | 3170.4959 | 1462.0341 | 41.7087 | 3.6339 |  | -7 | 50 | 6903.1138 | 2981.6068 | 90.843 | 6.6546 | -7 | 50 | 12782.9849 | 6090.6204 | 168.3223 | 10.1879
-7 | 75 | 2051.1165 | 2114.3866 | 37.5545 | 5.2553 |  | -7 | 75 | 4664.1076 | 4224.8144 | 85.3458 | 9.4293 | -7 | 75 | 8847.7065 | 8425.5064 | 161.6809 | 14.0935
-20 | 35 | 2257.0486 | 1015.2815 | 27.3921 | 2.5235 |  | -20 | 35 | 4945.1034 | 2177.5032 | 59.9184 | 4.8599 | -20 | 35 | 9097.6169 | 4435.3767 | 109.8613 | 7.4192
-20 | 50 | 1786.8569 | 1242.6216 | 24.9904 | 3.0885 |  | -20 | 50 | 4006.7081 | 2597.2024 | 56.0423 | 5.7967 | -20 | 50 | 7629.0075 | 5253.8336 | 106.8288 | 8.7882
-20 | 75 | 1124.214 | 1635.4541 | 22.1168 | 4.0649 |  | -20 | 75 | 2619.1916 | 3546.6576 | 51.4494 | 7.9157 | -20 | 75 | 5108.4939 | 6835.1185 | 100.1795 | 11.4332
12 | 35 | 7717.2783 | 1022.871 | 81.9506 | 2.5423 |  | 12 | 35 | 15828.5098 | 2178.7107 | 167.7755 | 4.8626 | 12 | 35 | 29115.0344 | 4476.7851 | 308.4862 | 7.4884
12 | 50 | 6481.5678 | 1550.911 | 78.5909 | 3.8548 |  | 12 | 50 | 13582.2013 | 3162.1324 | 164.6797 | 7.0575 | 12 | 50 | 24950.8548 | 6525.5939 | 302.4008 | 10.9155
12 | 75 | 4376.2473 | 2616.5689 | 71.9282 | 6.5035 |  | 12 | 75 | 9486.3868 | 5059.5431 | 155.9526 | 11.2923 | 12 | 75 | 17640.1573 | 10274.6338 | 289.9972 | 17.1866
|  | 8036.6181 | 314.9404 | 77.0557 | 0.78278 |  |  |  | 14708.2689 | 1138.3241 | 131.406 | 2.5406 |  |  | 25146.1808 | 1862.8583 | 212.0686 | 3.116
|  | 8036.6181 | 314.9404 | 77.0557 | 0.78278 |  |  |  | 14708.2689 | 1138.3241 | 131.406 | 2.5406 |  |  | 25146.1808 | 1862.8583 | 212.0686 | 3.116
|  | 8036.6181 | 314.9404 | 77.0557 | 0.78278 |  |  |  | 14708.2689 | 1138.3241 | 131.406 | 2.5406 |  |  | 25146.1808 | 1862.8583 | 212.0686 | 3.116
|  | 8036.6181 | 314.9404 | 77.0557 | 0.78278 |  |  |  | 14708.2689 | 1138.3241 | 131.406 | 2.5406 |  |  | 25146.1808 | 1862.8583 | 212.0686 | 3.116

## LDZM400D53UMC
MODEL： | LDZM400D53UMC | [11 empty] | 30 | 2540.182 | 2587.8985
[13 empty] | 60 | 5388.9191 | 5481.0136
Tevap | Tcondens | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) | Heating Capacity(W) | rps | COP |  | Wählbar |  |  | 100 | 9301.6885 | 9456.5821
-6 | 37 | 11444.3663 | 3420.1895 | 129.8676 | 7.3782 | 14864.5558 | 120 | 4.3461 |  | Berechnung Interpolation |  |  | 120
|  | 2587.8985 | 790.0715 | 29.3042 | 2.0464 | 3377.97 | 30 | 4.2755
|  | 5481.0136 | 1559.271 | 61.9901 | 3.6564 | 7040.2847 | 60 | 4.5151
|  | 9456.5821 | 2799.8833 | 107.2418 | 6.1376 | 12256.4654 | 100 | 4.3775
|  | 11492.4304 | 3615.4128 | 130.6849 | 7.696 | 15107.8432 | 120 | 4.1787 | Hier Originalwerte - Interpolation etwas konservativer linear
P A2/W35 | 14.8 | kW
P A-7/W35 | 12.4 | kW
30 | [6 empty] | 60 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 120 | estimate
|  | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) |  |  |  | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) |  |  | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) |  |  | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A)
| P1 | 4648.3197 | 232.867 | 39.7822 | 0.60315 |  |  | P1 | 9050.2887 | 446.6494 | 77.1652 | 1.0474 |  | P1 | 15348.2626 | 1511.4185 | 131.7718 | 3.3132 |  | P1 | 18798.5995 | -1531.1888 | 156.974 | -3.2594
| P2 | 163.6988 | -16.5285 | 1.2727 | -0.042811 |  |  | P2 | 299.7203 | -22.8962 | 2.3379 | -0.05369 |  | P2 | 511.028 | -26.8203 | 4.0466 | -0.058793 |  | P2 | 584.7921 | -150.2624 | 2.7155 | -0.31986
| P3 | -37.7738 | 13.0091 | -0.095667 | 0.033695 |  |  | P3 | -52.9145 | 34.9437 | 0.019007 | 0.08194 |  | P3 | -87.0313 | 28.9896 | -0.0084582 | 0.063548 |  | P3 | -124.7901 | 240.1101 | -0.19696 | 0.51112
| P4 | 2.0151 | -0.42357 | 0.014 | -0.0010971 |  |  | P4 | 3.2087 | -0.63126 | 0.021101 | -0.0014803 |  | P4 | 4.9467 | -0.65905 | 0.031483 | -0.0014447 |  | P4 | 3.6105 | -0.91354 | -0.19405 | -0.0019446
| P5 | -0.9534 | 0.41043 | 8.5894e-05 | 0.0010631 |  |  | P5 | -1.6463 | 0.58884 | -0.00043181 | 0.0013808 |  | P5 | -3.533 | 0.93708 | -0.01047 | 0.0020542 |  | P5 | -4.2615 | 5.9243 | -0.018012 | 0.012611
| P6 | 0.031143 | 0.056109 | 9.766e-05 | 0.00014533 |  |  | P6 | -0.26104 | -0.18941 | -0.0022725 | -0.00044415 |  | P6 | -0.44685 | 0.23334 | -0.0023475 | 0.00051151 |  | P6 | -0.14406 | -3.4485 | -0.0001452 | -0.0073408
| P7 | 0.0081601 | -0.0028314 | 5.7694e-05 | -7.3338e-06 |  |  | P7 | 0.0063111 | -0.0023595 | 5.8018e-06 | -5.5328e-06 |  | P7 | 0.0076048 | -0.0029472 | -2.073e-05 | -6.4606e-06 |  | P7 | -3.2641e-15 | 8.0146e-17 | -0.0069182 | 2.2769e-19
| P8 | -0.0096048 | 0.0030394 | 3.1096e-06 | 7.8723e-06 |  |  | P8 | -0.01877 | 0.0059552 | -4.6088e-05 | 1.3965e-05 |  | P8 | -0.029529 | 0.0044279 | -7.07e-05 | 9.7064e-06 |  | P8 | -0.026199 | 0.014552 | -0.00027383 | 3.0976e-05
| P9 | -0.0016047 | 0.00014832 | -1.1372e-05 | 3.8417e-07 |  |  | P9 | -0.0039319 | 0.0018454 | -1.2263e-05 | 4.3273e-06 |  | P9 | 0.0015545 | 0.001564 | 6.159e-05 | 3.4285e-06 |  | P9 | 0.0024143 | -0.041393 | 4.2825e-05 | -8.8112e-05
| P10 | -0.00011956 | 5.5387e-05 | -1.1029e-07 | 1.4346e-07 |  |  | P10 | 0.0011315 | 0.0020096 | 7.2291e-06 | 4.7125e-06 |  | P10 | 0.001929 | -0.00052217 | 8.1744e-06 | -1.1446e-06 |  | P10 | -8.4444e-05 | 0.021138 | -5.9256e-06 | 4.4995e-05
Tevap | Tcondens | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) |  | Tevap | Tcondens | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) | Tevap | Tcondens | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) | Tevap | Tcondens | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A)
-6 | 37 | 2587.8985 | 790.0715 | 29.3042 | 2.0464 |  | -6 | 37 | 5481.0136 | 1559.271 | 61.9901 | 3.6564 | -6 | 37 | 9456.5821 | 2799.8833 | 107.2418 | 6.1376 | 120 | 4.3461 | 11492.4304 | 3615.4128 | 130.6849 | 7.696
-15 | 60 | 1253.6145 | 1053.1864 | 18.8129 | 2.7279 |  | -15 | 60 | 2825.5723 | 1955.6383 | 41.7752 | 4.5858 | -15 | 60 | 5053.467 | 3373.9545 | 76.1763 | 7.396 | -15 | 60 | 6166.1428 | 4174.6414 | 92.5093 | 8.8864
2 | 35 | 3622.7682 | 754.0382 | 39.1293 | 1.953 |  | 2 | 35 | 7411.8435 | 1522.0517 | 80.0501 | 3.5691 | 2 | 35 | 12631.7522 | 2803.2583 | 136.5775 | 6.145 | 2 | 35 | 15138.8197 | 3565.6465 | 153.0536 | 7.5901
2 | 50 | 3052.7787 | 1038.1354 | 37.7835 | 2.6889 |  | 2 | 50 | 6317.6843 | 1992.479 | 77.9845 | 4.6722 | 2 | 50 | 10811.1766 | 3525.0967 | 133.9676 | 7.7273 | 2 | 50 | 12953.098 | 4579.4145 | 148.9798 | 9.7481
2 | 75 | 2111.6007 | 1576.8981 | 35.5978 | 4.0843 |  | 2 | 75 | 4406.2252 | 2912.3481 | 73.4015 | 6.8292 | 2 | 75 | 7641.7936 | 4881.0831 | 128.7013 | 10.6998 | 2 | 75 | 9157.489 | 6119.758 | 141.1824 | 13.027
-7 | 35 | 2540.182 | 758.5953 | 28.3876 | 1.9648 |  | -7 | 35 | 5388.9191 | 1504.0886 | 60.1555 | 3.527 | -7 | 35 | 9301.6885 | 2710.5698 | 104.09 | 5.9418 | -7 | 35 | 11312.6651 | 3490.0144 | 127.0802 | 7.4291
-7 | 50 | 2110.8328 | 987.6343 | 27.1628 | 2.5581 |  | -7 | 50 | 4549.4638 | 1877.8666 | 58.2578 | 4.4035 | -7 | 50 | 7920.3018 | 3290.9443 | 102.139 | 7.214 | -7 | 50 | 9656.8631 | 4188.8053 | 124.7618 | 8.9166
-7 | 75 | 1418.4979 | 1433.2986 | 25.2811 | 3.7124 |  | -7 | 75 | 3097.8987 | 2620.0453 | 54.065 | 6.1438 | -7 | 75 | 5468.9102 | 4397.0813 | 97.4166 | 9.6388 | -7 | 75 | 6722.7249 | 5576.7228 | 119.5047 | 11.871
-20 | 35 | 1398.2865 | 694.7061 | 16.4945 | 1.7994 |  | -20 | 35 | 3151.6022 | 1374.0829 | 36.951 | 3.2221 | -20 | 35 | 5556.3906 | 2453.5955 | 65.6081 | 5.3785 | -20 | 35 | 6556.3343 | 3265.1586 | 80.7879 | 6.9505
-20 | 50 | 1130.8798 | 857.2556 | 15.4579 | 2.2204 |  | -20 | 50 | 2599.5301 | 1633.8044 | 35.0981 | 3.8312 | -20 | 50 | 4682.7094 | 2848.6291 | 64.3056 | 6.2445 | -20 | 50 | 5553.5773 | 3571.4101 | 79.8303 | 7.6024
-20 | 75 | 729.3106 | 1190.1757 | 14.0375 | 3.0827 |  | -20 | 75 | 1678.0523 | 2161.899 | 31.1395 | 5.0695 | -20 | 75 | 3057.2856 | 3625.5322 | 59.8634 | 7.9475 | -20 | 75 | 3676.4616 | 4843.2022 | 76.2845 | 10.3096
12 | 35 | 5155.4984 | 684.9426 | 53.822 | 1.7741 |  | 12 | 35 | 10152.7695 | 1458.5352 | 105.8657 | 3.4202 | 12 | 35 | 17085.4409 | 2806.5527 | 178.1588 | 6.1522 | 12 | 35 | 19901.8648 | 3572.8788 | 134.0203 | 7.6055
12 | 50 | 4401.8683 | 1038.8777 | 52.3507 | 2.6908 |  | 12 | 50 | 8722.1121 | 2053.3229 | 103.4822 | 4.8149 | 12 | 50 | 14692.7206 | 3698.1927 | 174.6152 | 8.1068 | 12 | 50 | 17052.6759 | 4978.094 | 127.2157 | 10.5967
12 | 75 | 3138.575 | 1695.5203 | 49.842 | 4.3916 |  | 12 | 75 | 6210.5031 | 3198.9129 | 98.2467 | 7.5012 | 12 | 75 | 10585.3077 | 5352.8223 | 168.4087 | 11.7339 | 12 | 75 | 12175.431 | 6756.921 | 115.2952 | 14.3833
|  | 4648.3197 | 232.867 | 39.7822 | 0.60315 |  |  |  | 9050.2887 | 446.6494 | 77.1652 | 1.0474 |  |  | 15348.2626 | 1511.4185 | 131.7718 | 3.3132 |  |  | 18798.5995 | -1531.1888 | 156.974 | -3.2594
|  | 4648.3197 | 232.867 | 39.7822 | 0.60315 |  |  |  | 9050.2887 | 446.6494 | 77.1652 | 1.0474 |  |  | 15348.2626 | 1511.4185 | 131.7718 | 3.3132 |  |  | 18798.5995 | -1531.1888 | 156.974 | -3.2594
|  | 4648.3197 | 232.867 | 39.7822 | 0.60315 |  |  |  | 9050.2887 | 446.6494 | 77.1652 | 1.0474 |  |  | 15348.2626 | 1511.4185 | 131.7718 | 3.3132 |  |  | 18798.5995 | -1531.1888 | 156.974 | -3.2594
|  | 4648.3197 | 232.867 | 39.7822 | 0.60315 |  |  |  | 9050.2887 | 446.6494 | 77.1652 | 1.0474 |  |  | 15348.2626 | 1511.4185 | 131.7718 | 3.3132 |  |  | 18798.5995 | -1531.1888 | 156.974 | -3.2594

## Mitsubishi SPB220F04MT Daniel
[6 empty] | Heat Capacity (W) |  | Input (W) | COP | Curent (A) | Flow Rate (kg/h)
|  |  |  | T Evap | -4 | 8222.496 |  | 3221.6 | 2.128 | 2.128 | 77.6 | [18 empty] | -4
|  |  |  | T condens | 35.2 | [5 empty] | 0.021556 | [7 empty] | Match | [11 empty] | Match
[19 empty] | 2 | [11 empty] | 5
[5 empty] | rps |  | Heat Capacity (W) | [5 empty] | T Evaporation | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 30 rps R-290 | 60 rps R-290 | 90 rps R-290 | 120 rps R-290 | 120 |  | Tcond | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 0 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 4442 | 5339 | 6324 | 7417 | 8637 | 10002 | 11532 | 13247 | 15167 |  |  | 4156.64 | 4981.88 | 5879.36 | 6870.56 | 7975.04 | 9212.32 | 10604.92 | 12173.84 | 13944.16 | 15942.92 | 18201.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8222.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2 | 30 | 4257 | 5102 | 6026 | 7051 | 8195 | 9477 | 10919 | 12542 | 14369 | 16426 | 18742
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3 | 40 | 4064 | 4871 | 5744 | 6704 | 7772 | 8968 | 10315 | 11834 | 13552 | 15497 | 17702
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4 | 50 | 3928 | 4693 | 5508 | 6396 | 7379 | 8479 | 9720 | 11127 | 12729 | 14557 | 16649
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 5 | 60 | 3793 | 4529 | 5293 | 6112 | 7011 | 8014 | 9145 | 10432 | 11905 | 13602 | 15563
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 6 | 70 | 3684 | 4402 | 5120 | 5870 | 6681 | 7577 | 8586 | 9736 | 11062 | 12601 | 14401 | Match | [11 empty] | 5 1: Match
| -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 5 1: 5
| 944 | 1936 | 3222 | 4442 | 4442 |  | Input (W) | [5 empty] | T Evaporation | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 885 | 1817 | 3097 | 4257 | 4257 |  | Tcond | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 0 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| 829 | 1707 | 2965 | 4064 | 4064 |  | 20 | 1566 | 1602 | 1619 | 1616 | 1594 | 1552 | 1491 | 1410 | 1310 | 0 | 0 | 2508 | 2703 | 2883 | 3047 | 3195 | 3328 | 3444 | 3546 | 3631 | 3702 | 3757 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3221.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 767 | 1583 | 2856 | 3928 | 3928 |  | 30 | 1664 | 1735 | 1787 | 1821 | 1836 | 1833 | 1812 | 1772 | 1714 | 1638 | 1543
| 702 | 1452 | 2770 | 3793 | 3793 |  | 40 | 1795 | 1903 | 1993 | 2065 | 2118 | 2153 | 2170 | 2169 | 2149 | 2111 | 2055
| 641 | 1331 | 2681 | 3684 | 3684 |  | 50 | 1970 | 2115 | 2241 | 2349 | 2439 | 2510 | 2563 | 2597 | 2613 | 2611 | 2591
| -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |  | 60 | 2203 | 2379 | 2536 | 2676 | 2798 | 2902 | 2988 | 3057 | 3108 | 3141 | 3157
| 1183 | 2425 | 3947 | 5339 | 5339 |  | 70 | 2508 | 2703 | 2883 | 3047 | 3195 | 3328 | 3444 | 3546 | 3631 | 3702 | 3757 | Match | [11 empty] | 5 1: Match
| 1108 | 2276 | 3782 | 5102 | 5102 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 5 1: 5
| 1039 | 2137 | 3613 | 4871 | 4871 |  | COP | [5 empty] | T Evaporation | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 970 | 2000 | 3472 | 4693 | 4693 |  | Tcond | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 0 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| 901 | 1865 | 3356 | 4529 | 4529 |  | 20 | 2.84 | 3.33 | 3.91 | 4.59 | 5.42 | 6.44 | 7.73 | 9.4 | 11.58 | 0 | 0 | 1.47 | 1.63 | 1.78 | 1.93 | 2.09 | 2.28 | 2.49 | 2.75 | 3.05 | 3.4 | 3.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 843 | 1750 | 3258 | 4402 | 4402 |  | 30 | 2.56 | 2.94 | 3.37 | 3.87 | 4.46 | 5.17 | 6.03 | 7.08 | 8.38 | 10.03 | 12.15
| -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |  | 40 | 2.26 | 2.56 | 2.88 | 3.25 | 3.67 | 4.17 | 4.75 | 5.46 | 6.31 | 7.34 | 8.61
| 1434 | 2939 | 4724 | 6324 | 6324 |  | 50 | 1.99 | 2.22 | 2.46 | 2.72 | 3.03 | 3.38 | 3.79 | 4.28 | 4.87 | 5.58 | 6.43
| 1341 | 2753 | 4509 | 6026 | 6026 |  | 60 | 1.72 | 1.9 | 2.09 | 2.28 | 2.51 | 2.76 | 3.06 | 3.41 | 3.83 | 4.33 | 4.93
| 1254 | 2579 | 4293 | 5744 | 5744 |  | 70 | 1.47 | 1.63 | 1.78 | 1.93 | 2.09 | 2.28 | 2.49 | 2.75 | 3.05 | 3.4 | 3.83 | Match | [11 empty] | 5 1: Match
| 1171 | 2415 | 4105 | 5508 | 5508 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 5 1: 5
| 1092 | 2259 | 3943 | 5293 | 5293 |  | Curent (A) | [5 empty] | T Evaporation | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 1024 | 2127 | 3810 | 5120 | 5120 |  | Tcond | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 0 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |  | 20 | 2.84 | 3.33 | 3.91 | 4.59 | 5.42 | 6.44 | 7.73 | 9.4 | 11.58 | 0 | 0 | 1.47 | 1.63 | 1.78 | 1.93 | 2.09 | 2.28 | 2.49 | 2.75 | 3.05 | 3.4 | 3.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1705 | 3494 | 5571 | 7417 | 7417 |  | 30 | 2.56 | 2.94 | 3.37 | 3.87 | 4.46 | 5.17 | 6.03 | 7.08 | 8.38 | 10.03 | 12.15
| 1592 | 3267 | 5297 | 7051 | 7051 |  | 40 | 2.26 | 2.56 | 2.88 | 3.25 | 3.67 | 4.17 | 4.75 | 5.46 | 6.31 | 7.34 | 8.61
| 1484 | 3051 | 5024 | 6704 | 6704 |  | 50 | 1.99 | 2.22 | 2.46 | 2.72 | 3.03 | 3.38 | 3.79 | 4.28 | 4.87 | 5.58 | 6.43
| 1382 | 2850 | 4779 | 6396 | 6396 |  | 60 | 1.72 | 1.9 | 2.09 | 2.28 | 2.51 | 2.76 | 3.06 | 3.41 | 3.83 | 4.33 | 4.93
| 1285 | 2659 | 4559 | 6112 | 6112 |  | 70 | 1.47 | 1.63 | 1.78 | 1.93 | 2.09 | 2.28 | 2.49 | 2.75 | 3.05 | 3.4 | 3.83 | Match | [11 empty] | 5 1: Match
| 1199 | 2491 | 4369 | 5870 | 5870 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 5 1: 5
| -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |  | Flow Rate (kg/h) | [5 empty] | T Evaporation | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 2004 | 4105 | 6503 | 8637 | 8637 |  | Tcond | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 0 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| 1868 | 3832 | 6165 | 8195 | 8195 |  | 20 | 39 | 48 | 57 | 68 | 80 | 93 | 108 | 125 | 144 | 0 | 0 | 35 | 44 | 53 | 63 | 75 | 88 | 102 | 119 | 137 | 158 | 181 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1736 | 3570 | 5826 | 7772 | 7772 |  | 30 | 39 | 47 | 56 | 67 | 79 | 92 | 107 | 124 | 142 | 163 | 186
| 1611 | 3321 | 5516 | 7379 | 7379 |  | 40 | 38 | 46 | 56 | 66 | 78 | 91 | 106 | 123 | 141 | 161 | 184
| 1491 | 3084 | 5225 | 7011 | 7011 |  | 50 | 37 | 46 | 55 | 65 | 77 | 90 | 105 | 121 | 140 | 160 | 183
| 1380 | 2866 | 4963 | 6681 | 6681 |  | 60 | 36 | 45 | 54 | 64 | 76 | 89 | 104 | 120 | 138 | 159 | 182
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70 | 35 | 44 | 53 | 63 | 75 | 88 | 102 | 119 | 137 | 158 | 181
| 2336 | 4784 | 7537 | 10002 | 10002
| 2176 | 4463 | 7130 | 9477 | 9477
| 2019 | 4151 | 6719 | 8968 | 8968
| 1867 | 3847 | 6335 | 8479 | 8479
| 1718 | 3554 | 5966 | 8014 | 8014
| 1575 | 3273 | 5616 | 7577 | 7577
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 2708 | 5547 | 8690 | 11532 | 11532
| 2523 | 5175 | 8209 | 10919 | 10919
| 2340 | 4809 | 7723 | 10315 | 10315
| 2156 | 4444 | 7258 | 9720 | 9720
| 1975 | 4086 | 6803 | 9145 | 9145
| 1794 | 3731 | 6353 | 8586 | 8586
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 3128 | 6406 | 9979 | 13247 | 13247
| 2917 | 5983 | 9423 | 12542 | 12542
| 2706 | 5561 | 8857 | 11834 | 11834
| 2488 | 5127 | 8307 | 11127 | 11127
| 2271 | 4697 | 7758 | 10432 | 10432
| 2047 | 4257 | 7196 | 9736 | 9736
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| 3602 | 7376 | 11420 | 15167 | 15167
| 3365 | 6901 | 10789 | 14369 | 14369
| 3125 | 6423 | 10142 | 13552 | 13552
| 2871 | 5917 | 9505 | 12729 | 12729
| 2614 | 5408 | 8859 | 11905 | 11905
| 2342 | 4873 | 8175 | 11062 | 11062
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3874 | 7945 | 12330 | 16426 | 16426
| 3607 | 7413 | 11604 | 15497 | 15497
| 3314 | 6830 | 10879 | 14557 | 14557
| 3015 | 6238 | 10133 | 13602 | 13602
| 2691 | 5601 | 9321 | 12601 | 12601
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4454 | 9134 | 14068 | 18742 | 18742
| 4160 | 8549 | 13269 | 17702 | 17702
| 3829 | 7890 | 12460 | 16649 | 16649 |  | Input (W) | [5 empty] | T Evaporation
| 3487 | 7213 | 11615 | 15563 | 15563 |  | Tcond | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| 3108 | 6469 | 10670 | 14401 | 14401 |  | 20 | 1566 | 1602 | 1619 | 1616 | 1594 | 1552 | 1491 | 1410 | 1310
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 30 | 1664 | 1735 | 1787 | 1821 | 1836 | 1833 | 1812 | 1772 | 1714 | 1638 | 1543
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 40 | 1795 | 1903 | 1993 | 2065 | 2118 | 2153 | 2170 | 2169 | 2149 | 2111 | 2055
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 50 | 1970 | 2115 | 2241 | 2349 | 2439 | 2510 | 2563 | 2597 | 2613 | 2611 | 2591
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 60 | 2203 | 2379 | 2536 | 2676 | 2798 | 2902 | 2988 | 3057 | 3108 | 3141 | 3157
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 70 | 2508 | 2703 | 2883 | 3047 | 3195 | 3328 | 3444 | 3546 | 3631 | 3702 | 3757
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| -25 | -25 | -25 | -25 | -25
| 219 | 432 | 976 | 1566 | 1566
| 279 | 550 | 1086 | 1664 | 1664
| 349 | 688 | 1210 | 1795 | 1795
| 426 | 840 | 1350 | 1970 | 1970
| 507 | 1000 | 1507 | 2203 | 2203
| 589 | 1163 | 1681 | 2508 | 2508
| -20 | -20 | -20 | -20 | -20
| 254 | 501 | 1031 | 1602 | 1602
| 315 | 621 | 1157 | 1735 | 1735
| 384 | 758 | 1299 | 1903 | 1903
| 461 | 909 | 1458 | 2115 | 2115
| 543 | 1071 | 1633 | 2379 | 2379
| 629 | 1241 | 1827 | 2703 | 2703
| -15 | -15 | -15 | -15 | -15
| 276 | 544 | 1056 | 1619 | 1619
| 340 | 671 | 1204 | 1787 | 1787
| 411 | 811 | 1368 | 1993 | 1993
| 489 | 965 | 1547 | 2241 | 2241
| 574 | 1132 | 1744 | 2536 | 2536
| 664 | 1311 | 1959 | 2883 | 2883
| -10 | -10 | -10 | -10 | -10
| 285 | 563 | 1053 | 1616 | 1616
| 355 | 700 | 1226 | 1821 | 1821
| 430 | 847 | 1415 | 2065 | 2065
| 511 | 1007 | 1619 | 2349 | 2349
| 599 | 1181 | 1841 | 2676 | 2676
| 695 | 1372 | 2078 | 3047 | 3047
| -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| 282 | 556 | 1019 | 1594 | 1594
| 359 | 708 | 1222 | 1836 | 1836
| 439 | 867 | 1441 | 2118 | 2118
| 525 | 1037 | 1674 | 2439 | 2439
| 619 | 1221 | 1922 | 2798 | 2798
| 722 | 1424 | 2184 | 3195 | 3195
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 266 | 524 | 957 | 1552 | 1552
| 353 | 696 | 1194 | 1833 | 1833
| 441 | 870 | 1446 | 2153 | 2153
| 534 | 1053 | 1711 | 2510 | 2510
| 634 | 1250 | 1988 | 2902 | 2902
| 744 | 1467 | 2278 | 3328 | 3328
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 237 | 468 | 865 | 1491 | 1491
| 336 | 662 | 1141 | 1812 | 1812
| 434 | 856 | 1430 | 2170 | 2170
| 535 | 1056 | 1730 | 2563 | 2563
| 643 | 1269 | 2039 | 2988 | 2988
| 761 | 1502 | 2358 | 3444 | 3444
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 195 | 386 | 744 | 1410 | 1410
| 308 | 608 | 1063 | 1772 | 1772
| 418 | 825 | 1393 | 2169 | 2169
| 530 | 1045 | 1731 | 2597 | 2597
| 647 | 1277 | 2076 | 3057 | 3057
| 775 | 1528 | 2426 | 3546 | 3546
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| 141 | 279 | 593 | 1310 | 1310
| 270 | 533 | 961 | 1714 | 1714
| 394 | 778 | 1335 | 2149 | 2149
| 518 | 1022 | 1715 | 2613 | 2613
| 646 | 1275 | 2097 | 3108 | 3108
| 783 | 1546 | 2481 | 3631 | 3631
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 221 | 437 | 833 | 1638 | 1638
| 362 | 713 | 1257 | 2111 | 2111
| 499 | 985 | 1681 | 2611 | 2611
| 640 | 1262 | 2104 | 3141 | 3141
| 788 | 1554 | 2522 | 3702 | 3702
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 162 | 320 | 680 | 1543 | 1543
| 321 | 632 | 1157 | 2055 | 2055 |  | COP | [5 empty] | T Evaporation
| 474 | 936 | 1629 | 2591 | 2591 |  | Tcond | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| 628 | 1240 | 2095 | 3157 | 3157 |  | 20 | 2.84 | 3.33 | 3.91 | 4.59 | 5.42 | 6.44 | 7.73 | 9.4 | 11.58
| 788 | 1555 | 2552 | 3757 | 3757 |  | 30 | 2.56 | 2.94 | 3.37 | 3.87 | 4.46 | 5.17 | 6.03 | 7.08 | 8.38 | 10.03 | 12.15
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 40 | 2.26 | 2.56 | 2.88 | 3.25 | 3.67 | 4.17 | 4.75 | 5.46 | 6.31 | 7.34 | 8.61
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 50 | 1.99 | 2.22 | 2.46 | 2.72 | 3.03 | 3.38 | 3.79 | 4.28 | 4.87 | 5.58 | 6.43
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 60 | 1.72 | 1.9 | 2.09 | 2.28 | 2.51 | 2.76 | 3.06 | 3.41 | 3.83 | 4.33 | 4.93
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 70 | 1.47 | 1.63 | 1.78 | 1.93 | 2.09 | 2.28 | 2.49 | 2.75 | 3.05 | 3.4 | 3.83
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| -25 | -25 | -25 | -25 | -25
| 4.31 | 4.48 | 3.3 | 2.84 | 2.84
| 3.17 | 3.3 | 2.85 | 2.56 | 2.56
| 2.38 | 2.48 | 2.45 | 2.26 | 2.26
| 1.8 | 1.88 | 2.12 | 1.99 | 1.99
| 1.38 | 1.45 | 1.84 | 1.72 | 1.72
| 1.09 | 1.14 | 1.59 | 1.47 | 1.47
| -20 | -20 | -20 | -20 | -20
| 4.66 | 4.84 | 3.83 | 3.33 | 3.33
| 3.52 | 3.67 | 3.27 | 2.94 | 2.94
| 2.71 | 2.82 | 2.78 | 2.56 | 2.56
| 2.1 | 2.2 | 2.38 | 2.22 | 2.22
| 1.66 | 1.74 | 2.06 | 1.9 | 1.9
| 1.34 | 1.41 | 1.78 | 1.63 | 1.63
| -15 | -15 | -15 | -15 | -15
| 5.2 | 5.4 | 4.47 | 3.91 | 3.91
| 3.94 | 4.1 | 3.75 | 3.37 | 3.37
| 3.05 | 3.18 | 3.14 | 2.88 | 2.88
| 2.39 | 2.5 | 2.65 | 2.46 | 2.46
| 1.9 | 2 | 2.26 | 2.09 | 2.09
| 1.54 | 1.62 | 1.94 | 1.78 | 1.78
| -10 | -10 | -10 | -10 | -10
| 5.98 | 6.21 | 5.29 | 4.59 | 4.59
| 4.48 | 4.67 | 4.32 | 3.87 | 3.87
| 3.45 | 3.6 | 3.55 | 3.25 | 3.25
| 2.7 | 2.83 | 2.95 | 2.72 | 2.72
| 2.15 | 2.25 | 2.48 | 2.28 | 2.28
| 1.73 | 1.82 | 2.1 | 1.93 | 1.93
| -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| 7.11 | 7.38 | 6.38 | 5.42 | 5.42
| 5.2 | 5.41 | 5.05 | 4.46 | 4.46
| 3.95 | 4.12 | 4.04 | 3.67 | 3.67
| 3.07 | 3.2 | 3.3 | 3.03 | 3.03
| 2.41 | 2.53 | 2.72 | 2.51 | 2.51
| 1.91 | 2.01 | 2.27 | 2.09 | 2.09
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.78 | 9.13 | 7.88 | 6.44 | 6.44
| 6.16 | 6.41 | 5.97 | 5.17 | 5.17
| 4.58 | 4.77 | 4.65 | 4.17 | 4.17
| 3.5 | 3.65 | 3.7 | 3.38 | 3.38
| 2.71 | 2.84 | 3 | 2.76 | 2.76
| 2.12 | 2.23 | 2.47 | 2.28 | 2.28
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 11.43 | 11.85 | 10.05 | 7.73 | 7.73
| 7.51 | 7.82 | 7.19 | 6.03 | 6.03
| 5.39 | 5.62 | 5.4 | 4.75 | 4.75
| 4.03 | 4.21 | 4.2 | 3.79 | 3.79
| 3.07 | 3.22 | 3.34 | 3.06 | 3.06
| 2.36 | 2.48 | 2.69 | 2.49 | 2.49
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 16.04 | 16.6 | 13.41 | 9.4 | 9.4
| 9.47 | 9.84 | 8.86 | 7.08 | 7.08
| 6.47 | 6.74 | 6.36 | 5.46 | 5.46
| 4.69 | 4.91 | 4.8 | 4.28 | 4.28
| 3.51 | 3.68 | 3.74 | 3.41 | 3.41
| 2.64 | 2.79 | 2.97 | 2.75 | 2.75
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| 25.55 | 26.44 | 19.26 | 11.58 | 11.58
| 12.46 | 12.95 | 11.23 | 8.38 | 8.38
| 7.93 | 8.26 | 7.6 | 6.31 | 6.31
| 5.54 | 5.79 | 5.54 | 4.87 | 4.87
| 4.05 | 4.24 | 4.22 | 3.83 | 3.83
| 2.99 | 3.15 | 3.3 | 3.05 | 3.05
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.53 | 18.18 | 14.8 | 10.03 | 10.03
| 9.96 | 10.4 | 9.23 | 7.34 | 7.34
| 6.64 | 6.93 | 6.47 | 5.58 | 5.58
| 4.71 | 4.94 | 4.82 | 4.33 | 4.33
| 3.41 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.4
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27.49 | 28.54 | 20.69 | 12.15 | 12.15
| 12.96 | 13.53 | 11.47 | 8.61 | 8.61 |  | Curent (A) | [5 empty] | T Evaporation
| 8.08 | 8.43 | 7.65 | 6.43 | 6.43 |  | Tcond | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| 5.55 | 5.82 | 5.54 | 4.93 | 4.93 |  | 20 | 4.9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.1
| 3.94 | 4.16 | 4.18 | 3.83 | 3.83 |  | 30 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 4.8
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 40 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.4
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 50 | 6.1 | 6.6 | 7 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 60 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 9 | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 9.8
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 70 | 7.8 | 8.4 | 9 | 9.5 | 10 | 10.4 | 10.7 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 11.7
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| -25 | -25 | -25 | -25 | -25
| 2 | 2.1 | 3.3 | 4.9 | 4.9
| 2.5 | 2.6 | 3.6 | 5.2 | 5.2
| 3.2 | 3.3 | 4.1 | 5.6 | 5.6
| 3.9 | 4.1 | 4.5 | 6.1 | 6.1
| 4.6 | 4.9 | 5.1 | 6.9 | 6.9
| 5.3 | 5.8 | 5.6 | 7.8 | 7.8
| -20 | -20 | -20 | -20 | -20
| 2.3 | 2.4 | 3.5 | 5 | 5
| 2.9 | 3 | 3.9 | 5.4 | 5.4
| 3.5 | 3.6 | 4.4 | 5.9 | 5.9
| 4.2 | 4.4 | 4.9 | 6.6 | 6.6
| 4.9 | 5.2 | 5.5 | 7.4 | 7.4
| 5.7 | 6.2 | 6.1 | 8.4 | 8.4
| -15 | -15 | -15 | -15 | -15
| 2.5 | 2.6 | 3.5 | 5 | 5
| 3.1 | 3.2 | 4 | 5.6 | 5.6
| 3.7 | 3.9 | 4.6 | 6.2 | 6.2
| 4.4 | 4.7 | 5.2 | 7 | 7
| 5.2 | 5.5 | 5.9 | 7.9 | 7.9
| 6 | 6.5 | 6.6 | 9 | 9
| -10 | -10 | -10 | -10 | -10
| 2.6 | 2.7 | 3.5 | 5 | 5
| 3.2 | 3.4 | 4.1 | 5.7 | 5.7
| 3.9 | 4.1 | 4.7 | 6.4 | 6.4
| 4.6 | 4.9 | 5.4 | 7.3 | 7.3
| 5.4 | 5.8 | 6.2 | 8.3 | 8.3
| 6.3 | 6.8 | 7 | 9.5 | 9.5
| -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| 2.6 | 2.7 | 3.4 | 5 | 5
| 3.3 | 3.4 | 4.1 | 5.7 | 5.7
| 4 | 4.2 | 4.8 | 6.6 | 6.6
| 4.8 | 5 | 5.6 | 7.6 | 7.6
| 5.6 | 6 | 6.5 | 8.7 | 8.7
| 6.5 | 7.1 | 7.3 | 10 | 10
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | 2.5 | 3.2 | 4.8 | 4.8
| 3.2 | 3.4 | 4 | 5.7 | 5.7
| 4 | 4.2 | 4.9 | 6.7 | 6.7
| 4.8 | 5.1 | 5.7 | 7.8 | 7.8
| 5.7 | 6.1 | 6.7 | 9 | 9
| 6.7 | 7.3 | 7.6 | 10.4 | 10.4
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 2.2 | 2.3 | 2.9 | 4.6 | 4.6
| 3 | 3.2 | 3.8 | 5.6 | 5.6
| 3.9 | 4.1 | 4.8 | 6.8 | 6.8
| 4.9 | 5.1 | 5.8 | 8 | 8
| 5.8 | 6.2 | 6.8 | 9.3 | 9.3
| 6.9 | 7.4 | 7.9 | 10.7 | 10.7
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 1.8 | 1.9 | 2.5 | 4.4 | 4.4
| 2.8 | 2.9 | 3.6 | 5.5 | 5.5
| 3.8 | 4 | 4.7 | 6.8 | 6.8
| 4.8 | 5 | 5.8 | 8.1 | 8.1
| 5.9 | 6.2 | 7 | 9.5 | 9.5
| 7 | 7.6 | 8.1 | 11.1 | 11.1
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| 1.3 | 1.4 | 2 | 4.1 | 4.1
| 2.5 | 2.6 | 3.2 | 5.3 | 5.3
| 3.6 | 3.7 | 4.5 | 6.7 | 6.7
| 4.7 | 4.9 | 5.8 | 8.1 | 8.1
| 5.9 | 6.2 | 7 | 9.7 | 9.7
| 7.1 | 7.7 | 8.3 | 11.3 | 11.3
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 2.1 | 2.8 | 5.1 | 5.1
| 3.3 | 3.4 | 4.2 | 6.6 | 6.6
| 4.5 | 4.8 | 5.6 | 8.1 | 8.1
| 5.8 | 6.2 | 7.1 | 9.8 | 9.8
| 7.1 | 7.7 | 8.5 | 11.5 | 11.5
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | 1.5 | 2.3 | 4.8 | 4.8
| 2.9 | 3 | 3.9 | 6.4 | 6.4 |  | Flow Rate (kg/h) | [5 empty] | T Evaporation
| 4.3 | 4.5 | 5.5 | 8.1 | 8.1 |  | Tcond | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| 5.7 | 6 | 7 | 9.8 | 9.8 |  | 20 | 39 | 48 | 57 | 68 | 80 | 93 | 108 | 125 | 144
| 7.1 | 7.7 | 8.6 | 11.7 | 11.7 |  | 30 | 39 | 47 | 56 | 67 | 79 | 92 | 107 | 124 | 142 | 163 | 186
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 40 | 38 | 46 | 56 | 66 | 78 | 91 | 106 | 123 | 141 | 161 | 184
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 50 | 37 | 46 | 55 | 65 | 77 | 90 | 105 | 121 | 140 | 160 | 183
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 60 | 36 | 45 | 54 | 64 | 76 | 89 | 104 | 120 | 138 | 159 | 182
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 70 | 35 | 44 | 53 | 63 | 75 | 88 | 102 | 119 | 137 | 158 | 181
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| -25 | -25 | -25 | -25 | -25
| 8.5 | 17 | 28 | 39 | 39
| 8.3 | 17 | 28 | 39 | 39
| 8.1 | 16 | 28 | 38 | 38
| 7.7 | 16 | 27 | 37 | 37
| 7.2 | 15 | 27 | 36 | 36
| 6.7 | 14 | 26 | 35 | 35
| -20 | -20 | -20 | -20 | -20
| 10.8 | 22 | 35 | 48 | 48
| 10.6 | 22 | 35 | 47 | 47
| 10.3 | 21 | 35 | 46 | 46
| 10 | 20 | 34 | 46 | 46
| 9.6 | 20 | 33 | 45 | 45
| 9.2 | 19 | 33 | 44 | 44
| -15 | -15 | -15 | -15 | -15
| 13.3 | 27 | 43 | 57 | 57
| 13 | 27 | 43 | 56 | 56
| 12.7 | 26 | 42 | 56 | 56
| 12.4 | 25 | 41 | 55 | 55
| 12 | 25 | 41 | 54 | 54
| 11.7 | 24 | 40 | 53 | 53
| -10 | -10 | -10 | -10 | -10
| 16 | 33 | 51 | 68 | 68
| 15.7 | 32 | 51 | 67 | 67
| 15.3 | 31 | 50 | 66 | 66
| 15 | 31 | 49 | 65 | 65
| 14.6 | 30 | 49 | 64 | 64
| 14.3 | 29 | 48 | 63 | 63
| -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| 18.9 | 39 | 60 | 80 | 80
| 18.6 | 38 | 60 | 79 | 79
| 18.2 | 37 | 59 | 78 | 78
| 17.8 | 36 | 58 | 77 | 77
| 17.4 | 36 | 57 | 76 | 76
| 17.1 | 35 | 57 | 75 | 75
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.3 | 45 | 70 | 93 | 93
| 21.8 | 45 | 70 | 92 | 92
| 21.4 | 44 | 69 | 91 | 91
| 21 | 43 | 68 | 90 | 90
| 20.6 | 42 | 67 | 89 | 89
| 20.2 | 41 | 66 | 88 | 88
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 26 | 53 | 82 | 108 | 108
| 25.5 | 52 | 81 | 107 | 107
| 25.1 | 51 | 80 | 106 | 106
| 24.6 | 50 | 79 | 105 | 105
| 24.2 | 49 | 78 | 104 | 104
| 23.7 | 48 | 77 | 102 | 102
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 30.1 | 61 | 94 | 125 | 125
| 29.7 | 61 | 93 | 124 | 124
| 29.2 | 60 | 92 | 123 | 123
| 28.7 | 59 | 91 | 121 | 121
| 28.2 | 58 | 90 | 120 | 120
| 27.7 | 57 | 89 | 119 | 119
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| 34.8 | 71 | 108 | 144 | 144
| 34.3 | 70 | 107 | 142 | 142
| 33.9 | 69 | 106 | 141 | 141
| 33.3 | 68 | 105 | 140 | 140
| 32.8 | 67 | 104 | 138 | 138
| 32.3 | 66 | 103 | 137 | 137
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 39.6 | 81 | 123 | 163 | 163
| 39.2 | 80 | 122 | 161 | 161
| 38.6 | 79 | 121 | 160 | 160
| 38.1 | 78 | 120 | 159 | 159
| 37.5 | 76 | 119 | 158 | 158
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 45.5 | 93 | 140 | 186 | 186
| 45.1 | 92 | 139 | 184 | 184
| 44.5 | 91 | 138 | 183 | 183
| 44 | 90 | 137 | 182 | 182
| 43.4 | 89 | 136 | 181 | 181
|  | Capacity (W) |  |  | 0
|  | Input (W) |  |  | 0
|  | COP (W/W) |  |  | 0
|  | Current (A) |  |  | 0
|  | Flow Rate (kg/h) |  |  | 0
|  | Evaporating Temperature (°C) |  |  | 0
|  | Evaporating Temperature (°C) |  |  | 0
|  | Evaporating Temperature (°C) |  |  | 0
|  | Evaporating Temperature (°C) |  |  | 0
|  | Evaporating Temperature (°C) |  |  | 0
|  | Condensing |  |  | 0
|  | Temperature (°C) |  |  | 0
|  | Condensing |  |  | 0
|  | Temperature (°C) |  |  | 0
|  | Condensing |  |  | 0
|  | Temperature (°C) |  |  | 0
|  | Condensing |  |  | 0
|  | Temperature (°C) |  |  | 0
|  | Condensing |  |  | 0
|  | Temperature (°C) - |  |  | 0
|  | Performance data are base on SCI's calorie meter at oil 300 cc. |  |  | 0
|  | DOCUMENT NO. REVISED ISSUED DATE PAGE |  |  | 0

## Mitsubishi AVB87DA203-50kW
MODEL： | LDZM400D53UMC | [11 empty] | 30 | 13083.9147 | 19703.6793
[13 empty] | 60 | 27093.4396 | 39648.1775
Tevap | Tcondens | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) | Cooling Capacity | rps | COP |  | Wählbar |  |  | 100 | 46404.8243 | 68871.4529
5 | 20 | 29675.9284 | 2609.8764 | 346.3828 | 10.7487 | 27066.052 | 45 | 11.3706 |  | Berechnung Interpolation |  |  | 120
|  | 19703.6793 | 1576.323 | 228.5951 | 9.4317 | 18127.3563 | 30 | 12.4998
|  | 39648.1775 | 3643.4297 | 464.1704 | 12.0657 | 36004.7477 | 60 | 10.8821
|  | 68871.4529 | 7455.5514 | 768.7975 | 16.7098 | 61415.9015 | 100 | 9.2376
|  | 83483.0906 | 9814.1747 | 921.1111 | 19.5171 | 73668.9159 | 120 | 8.5064 | berechnete Werte aus Polynom
P A2/W35 | 14.8 | kW
P A-7/W35 | 12.4 | kW
30 | [6 empty] | 60 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 120 | estimate
|  | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) |  |  |  | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) |  |  | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) |  |  | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A)
| P1 | 17965.1709 | 823.1455 | 195.8559 | 4.4624 |  |  | P1 | 35315.8586 | 2204.2968 | 403.6892 | 7.0422 |  | P1 | 64656.9308 | 5375.4817 | 672.7879 | 12.067 |  | P1 | 79327.467 | 7530.9241 | 807.3372 | 15.2587
| P2 | 529.5058 | -25.5921 | 6.6358 | -0.11874 |  |  | P2 | 991.8908 | -39.511 | 13.2832 | -0.12943 |  | P2 | 1795.1598 | 1.6499 | 21.8029 | 0.0038236 |  | P2 | 2196.7943 | 47.8244 | 26.0628 | 0.13367
| P3 | -36.1787 | 28.1017 | 0.045116 | 0.12542 |  |  | P3 | -28.0084 | 54.2928 | -0.44273 | 0.19266 |  | P3 | -254.4859 | 52.5409 | -0.95194 | 0.14815 |  | P3 | -367.7247 | 35.9477 | -1.2065 | 0.068396
| P4 | 6.5446 | -0.74889 | 0.082304 | -0.0040939 |  |  | P4 | 14.0796 | -1.3445 | 0.16997 | -0.0043869 |  | P4 | 19.3505 | -1.0686 | 0.28788 | -0.0020497 |  | P4 | 21.9859 | -0.47211 | 0.34683 | 0.000288
| P5 | -1.5277 | 0.39377 | -0.0058394 | 0.0012688 |  |  | P5 | 0.20522 | 0.62124 | -0.0065227 | 0.0018806 |  | P5 | -5.1316 | -0.076341 | -0.016108 | -0.00027156 |  | P5 | -7.8 | -0.85408 | -0.0209 | -0.0026197
| P6 | -0.45722 | 0.72547 | -0.0082657 | 0.0079831 |  |  | P6 | -0.65702 | 1.2595 | -0.002013 | 0.0037976 |  | P6 | 1.4624 | 2.6001 | 0.00075397 | 0.0034405 |  | P6 | 2.5222 | 3.5398 | 0.0021374 | 0.0055005
| P7 | 0.062247 | -0.0042514 | 0.00078956 | -3.4813e-05 |  |  | P7 | 0.11577 | -0.0056566 | 0.0015475 | -1.9011e-05 |  | P7 | 0.083774 | -0.013021 | 0.0021557 | -2.5589e-05 |  | P7 | 0.067778 | -0.019057 | 0.0024597 | -4.0728e-05
| P8 | -0.02591 | 0.0095101 | 0.00013137 | 4.1074e-05 |  |  | P8 | -0.079995 | 0.017302 | 0.00022418 | 5.4945e-05 |  | P8 | -0.089203 | -0.0011415 | 2.3976e-05 | -1.0989e-05 |  | P8 | -0.093807 | -0.02272 | -7.6124e-05 | -8.014e-05
| P9 | -0.0034481 | 0.00059659 | 2.9302e-05 | 1.1456e-05 |  |  | P9 | -0.044226 | 0.0031218 | 2.2727e-06 | 1.3571e-05 |  | P9 | -0.022817 | 0.0093295 | 2.6623e-05 | 2.3182e-05 |  | P9 | -0.012112 | 0.013651 | 3.8799e-05 | 3.0897e-05
| P10 | -0.00016625 | 0.0003559 | 3.346e-05 | -2.53e-05 |  |  | P10 | -0.0078367 | 0.00054293 | -2.2727e-05 | 2.096e-05 |  | P10 | -0.018422 | -0.0001431 | -2.3569e-05 | 4.0657e-05 |  | P10 | -0.023714 | -0.00088699 | -2.399e-05 | 3.2513e-05
Tevap | Tcondens | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) |  | Tevap | Tcondens | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) | Tevap | Tcondens | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) | Tevap | Tcondens | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A)
5 | 20 | 19703.6793 | 1576.323 | 228.5951 | 9.4317 |  | 5 | 20 | 39648.1775 | 3643.4297 | 464.1704 | 12.0657 | 5 | 20 | 68871.4529 | 7455.5514 | 768.7975 | 16.7098 | 45 | 11.3706 | 83483.0906 | 9814.1747 | 921.1111 | 19.5171
-15 | 60 | 8643.7858 | 5169.3056 | 97.7971 | 35.0336 |  | -15 | 60 | 18599.7508 | 9928.3657 | 207.5164 | 36.1356 | -15 | 60 | 32463.5244 | 17185.6138 | 357.1315 | 40.5356 | -15 | 60 | 39395.4112 | 21205.0241 | 431.939 | 43.9917
2 | 35 | 17098.3649 | 2686.801 | 202.0325 | 17.4153 |  | 2 | 35 | 35130.5589 | 5639.7864 | 411.5922 | 19.2322 | 2 | 35 | 59992.3781 | 10409.6617 | 683.0986 | 23.2455 | 2 | 35 | 72423.2878 | 13151.4114 | 818.8519 | 25.934
2 | 50 | 15902.8969 | 4076.4275 | 194.8258 | 27.4671 |  | 2 | 50 | 33117.7287 | 8132.2265 | 400.3417 | 28.7797 | 2 | 50 | 56309.3414 | 14522.5692 | 667.4313 | 33.2436 | 2 | 50 | 67905.1477 | 18138.8594 | 800.9761 | 36.6386
2 | 75 | 13419.7352 | 7176.0742 | 179.961 | 48.1781 |  | 2 | 75 | 27763.6718 | 13638.8753 | 375.9462 | 51.8706 | 2 | 75 | 48640.2848 | 23973.2687 | 638.3553 | 59.899 | 2 | 75 | 59078.5913 | 29876.462 | 769.5598 | 65.244
-7 | 35 | 13083.9147 | 2769.2866 | 147.4603 | 17.8506 |  | -7 | 35 | 27093.4396 | 5734.012 | 301.5318 | 19.5508 | -7 | 35 | 46404.8243 | 10270.6876 | 503.8885 | 22.9405 | -7 | 35 | 56060.5167 | 12789.1862 | 605.0669 | 25.1165
-7 | 50 | 12116.7679 | 4105.328 | 140.7944 | 27.6274 |  | -7 | 50 | 25506.3966 | 8118.4409 | 291.2872 | 28.7258 | -7 | 50 | 43616.1644 | 14286.074 | 490.1064 | 32.7018 | -7 | 50 | 52671.0483 | 17719.9545 | 589.516 | 35.7662
-7 | 75 | 10045.1741 | 7110.2969 | 126.5671 | 47.777 |  | -7 | 75 | 21260.0159 | 13416.9754 | 268.5475 | 51.0737 | -7 | 75 | 37643.0849 | 23490.2726 | 463.9328 | 58.754 | -7 | 75 | 45834.6194 | 29240.2323 | 561.6255 | 64.0018
-20 | 35 | 8452.5976 | 2799.8443 | 87.8423 | 17.9687 |  | -20 | 35 | 17882.5561 | 5699.2377 | 182.3465 | 19.4423 | -20 | 35 | 30820.6873 | 9846.0045 | 312.1898 | 21.9866 | -20 | 35 | 37289.7529 | 12039.7775 | 377.1115 | 23.5071
-20 | 50 | 7704.0946 | 4099.2834 | 82.521 | 27.5244 |  | -20 | 50 | 16567.3591 | 8001.8763 | 174.5164 | 28.315 | -20 | 50 | 28941.225 | 13715.6301 | 301.2337 | 31.3588 | -20 | 50 | 35128.1579 | 16791.2055 | 364.5924 | 33.7335
-20 | 75 | 6041.7318 | 7035.493 | 70.154 | 47.1566 |  | -20 | 75 | 13348.9885 | 13123.5107 | 155.7714 | 49.9824 | -20 | 75 | 24780.0902 | 22555.6098 | 279.424 | 56.4611 | -20 | 75 | 30495.641 | 27835.1202 | 341.2502 | 60.8622
12 | 35 | 22712.831 | 2510.4495 | 280.2298 | 16.3806 |  | 12 | 35 | 46357.8136 | 5387.1793 | 569.7248 | 18.3847 | 12 | 35 | 78284.4676 | 10336.1353 | 939.9444 | 23.0878 | 12 | 35 | 94247.7946 | 13287.7488 | 1125.0542 | 26.3099
12 | 50 | 21189.8294 | 3986.7188 | 272.7966 | 26.855 |  | 12 | 50 | 43643.8998 | 8048.9426 | 557.9957 | 28.5028 | 12 | 50 | 73353.4508 | 14554.1462 | 922.2507 | 33.3177 | 12 | 50 | 88208.2264 | 18273.4217 | 1104.3782 | 36.8472
12 | 75 | 18126.2979 | 7236.7363 | 257.8475 | 48.385 |  | 12 | 75 | 36679.1136 | 13869.0141 | 532.8251 | 52.6802 | 12 | 75 | 63376.262 | 24273.3134 | 890.0636 | 60.5912 | 12 | 75 | 76724.8362 | 30144.5755 | 1068.6829 | 65.4827
5 | 20 | 19703.6793 | 1576.323 | 228.5951 | 9.4317 |  | 5 | 20 | 39648.1775 | 3643.4297 | 464.1704 | 12.0657 |  |  | 68871.4529 | 7455.5514 | 768.7975 | 16.7098 |  |  | 83483.0906 | 9814.1747 | 921.1111 | 19.5171
5 | 25 | 19373.3324 | 1894.4789 | 227.1195 | 11.7118 |  | 5 | 25 | 39245.929 | 4223.6202 | 461.1981 | 14.1124 |  |  | 67622.4985 | 8310.6293 | 763.658 | 18.5526 |  |  | 81810.7833 | 10774.7714 | 914.888 | 21.3039
5 | 30 | 19018.6392 | 2250.3918 | 225.3633 | 14.2991 |  | 5 | 30 | 38770.3857 | 4869.6005 | 458.0404 | 16.431 |  |  | 66371.8809 | 9297.5076 | 758.4745 | 20.7257 |  |  | 80172.6285 | 11912.4448 | 908.6915 | 23.4953
5 | 35 | 18639.4748 | 2644.3286 | 223.3517 | 17.1746 |  | 5 | 35 | 38215.67 | 5581.7779 | 454.6804 | 19.0372 |  |  | 65105.7837 | 10416.0788 | 753.2292 | 23.2595 |  |  | 78550.8406 | 13226.5299 | 902.5036 | 26.1158
5 | 40 | 18235.7147 | 3076.5564 | 221.1099 | 20.3192 |  | 5 | 40 | 37575.9044 | 6360.5597 | 451.1009 | 21.9468 |  |  | 63810.3907 | 11666.2356 | 747.9045 | 26.1846 |  |  | 76927.6339 | 14716.3613 | 896.3063 | 29.1898
5 | 45 | 17807.2341 | 3547.3419 | 218.6629 | 23.7141 |  | 5 | 45 | 36845.2113 | 7206.3529 | 447.2851 | 25.1753 |  |  | 62471.8855 | 13047.8707 | 742.4828 | 29.5315 |  |  | 75285.2226 | 16381.2738 | 890.0817 | 32.7415
5 | 50 | 17353.9083 | 4056.9522 | 216.0357 | 27.3402 |  | 5 | 50 | 36017.7132 | 8119.5648 | 443.2157 | 28.7386 |  |  | 61076.4519 | 14560.8769 | 736.9464 | 33.3306 |  |  | 73605.8212 | 18220.6022 | 883.8118 | 36.7955
5 | 55 | 16875.6127 | 4605.6542 | 213.2535 | 31.1786 |  | 5 | 55 | 35087.5327 | 9100.6027 | 438.8758 | 32.6524 |  |  | 59610.2735 | 16205.1466 | 731.2775 | 37.6125 |  |  | 71871.6439 | 20233.6812 | 877.4784 | 41.3761
5 | 60 | 16372.2226 | 5193.7148 | 210.3415 | 35.2103 |  | 5 | 60 | 34048.7921 | 10149.8736 | 434.2483 | 36.9324 |  |  | 58059.5341 | 17980.5728 | 725.4586 | 42.4076 |  |  | 70064.9051 | 22419.8456 | 871.0637 | 46.5076
5 | 65 | 15843.6133 | 5821.4009 | 207.3245 | 39.4163 |  | 5 | 65 | 32895.614 | 11267.7848 | 429.3162 | 41.5943 |  |  | 56410.4174 | 19887.0479 | 719.4719 | 47.7464 |  |  | 68167.8192 | 24778.43 | 864.5497 | 52.2146
|  | 17965.1709 | 823.1455 | 195.8559 | 4.4624 |  |  |  | 35315.8586 | 2204.2968 | 403.6892 | 7.0422 |  |  | 64656.9308 | 5375.4817 | 672.7879 | 12.067 |  |  | 79327.467 | 7530.9241 | 807.3372 | 15.2587
|  | 17965.1709 | 823.1455 | 195.8559 | 4.4624 |  |  |  | 35315.8586 | 2204.2968 | 403.6892 | 7.0422 |  |  | 64656.9308 | 5375.4817 | 672.7879 | 12.067 |  |  | 79327.467 | 7530.9241 | 807.3372 | 15.2587

## Tabelle2
Evap | Cond | Heating | Power | Flow | Ampere | Cooling | Heating/cooling | COP Heat | COP total
5 | 20 | 39648.1775 | 3643.4297 | 464.1704 | 12.0657 | 36004.7477 | 1.1012 | 10.8821 | 20.7642
5 | 25 | 39245.929 | 4223.6202 | 461.1981 | 14.1124 | 35022.3088 | 1.1206 | 9.292 | 17.584
5 | 30 | 38770.3857 | 4869.6005 | 458.0404 | 16.431 | 33900.7852 | 1.1436 | 7.9617 | 14.9234
5 | 35 | 38215.67 | 5581.7779 | 454.6804 | 19.0372 | 32633.892 | 1.171 | 6.8465 | 12.693
5 | 40 | 37575.9044 | 6360.5597 | 451.1009 | 21.9468 | 31215.3447 | 1.2038 | 5.9076 | 10.8153
5 | 45 | 36845.2113 | 7206.3529 | 447.2851 | 25.1753 | 29638.8584 | 1.2431 | 5.1129 | 9.2258
5 | 50 | 36017.7132 | 8119.5648 | 443.2157 | 28.7386 | 27898.1484 | 1.291 | 4.4359 | 7.8718
5 | 55 | 35087.5327 | 9100.6027 | 438.8758 | 32.6524 | 25986.93 | 1.3502 | 3.8555 | 6.711
5 | 60 | 34048.7921 | 10149.8736 | 434.2483 | 36.9324 | 23898.9186 | 1.4247 | 3.3546 | 5.7092
5 | 65 | 32895.614 | 11267.7848 | 429.3162 | 41.5943 | 21627.8292 | 1.521 | 2.9194 | 4.8389

## Belaria_100_R32_Mitsubishi_Poly
30 | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) | 60 | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) | 100 | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) | 120 | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A)
P1 | 17965.1709 | 823.1455 | 195.8559 | 4.4624 | P1 | 35315.8586 | 2204.2968 | 403.6892 | 7.0422 | P1 | 64656.9308 | 5375.4817 | 672.7879 | 12.067 | P1 | 79327.467 | 7530.9241 | 807.3372 | 15.2587
P2 | 529.5058 | -25.5921 | 6.6358 | -0.11874 | P2 | 991.8908 | -39.511 | 13.2832 | -0.12943 | P2 | 1795.1598 | 1.6499 | 21.8029 | 0.0038236 | P2 | 2196.7943 | 47.8244 | 26.0628 | 0.13367
P3 | -36.1787 | 28.1017 | 0.045116 | 0.12542 | P3 | -28.0084 | 54.2928 | -0.44273 | 0.19266 | P3 | -254.4859 | 52.5409 | -0.95194 | 0.14815 | P3 | -367.7247 | 35.9477 | -1.2065 | 0.068396
P4 | 6.5446 | -0.74889 | 0.082304 | -0.0040939 | P4 | 14.0796 | -1.3445 | 0.16997 | -0.0043869 | P4 | 19.3505 | -1.0686 | 0.28788 | -0.0020497 | P4 | 21.9859 | -0.47211 | 0.34683 | 0.000288
P5 | -1.5277 | 0.39377 | -0.0058394 | 0.0012688 | P5 | 0.20522 | 0.62124 | -0.0065227 | 0.0018806 | P5 | -5.1316 | -0.076341 | -0.016108 | -0.00027156 | P5 | -7.8 | -0.85408 | -0.0209 | -0.0026197
P6 | -0.45722 | 0.72547 | -0.0082657 | 0.0079831 | P6 | -0.65702 | 1.2595 | -0.002013 | 0.0037976 | P6 | 1.4624 | 2.6001 | 0.00075397 | 0.0034405 | P6 | 2.5222 | 3.5398 | 0.0021374 | 0.0055005
P7 | 0.062247 | -0.0042514 | 0.00078956 | -3.4813e-05 | P7 | 0.11577 | -0.0056566 | 0.0015475 | -1.9011e-05 | P7 | 0.083774 | -0.013021 | 0.0021557 | -2.5589e-05 | P7 | 0.067778 | -0.019057 | 0.0024597 | -4.0728e-05
P8 | -0.02591 | 0.0095101 | 0.00013137 | 4.1074e-05 | P8 | -0.079995 | 0.017302 | 0.00022418 | 5.4945e-05 | P8 | -0.089203 | -0.0011415 | 2.3976e-05 | -1.0989e-05 | P8 | -0.093807 | -0.02272 | -7.6124e-05 | -8.014e-05
P9 | -0.0034481 | 0.00059659 | 2.9302e-05 | 1.1456e-05 | P9 | -0.044226 | 0.0031218 | 2.2727e-06 | 1.3571e-05 | P9 | -0.022817 | 0.0093295 | 2.6623e-05 | 2.3182e-05 | P9 | -0.012112 | 0.013651 | 3.8799e-05 | 3.0897e-05
P10 | -0.00016625 | 0.0003559 | 3.346e-05 | -2.53e-05 | P10 | -0.0078367 | 0.00054293 | -2.2727e-05 | 2.096e-05 | P10 | -0.018422 | -0.0001431 | -2.3569e-05 | 4.0657e-05 | P10 | -0.023714 | -0.00088699 | -2.399e-05 | 3.2513e-05

## Emerson_YH33K1G-R290
MODEL： | YH33K1G-TFD-R290 | [11 empty] | 30 | 34516.2481 | 34516.2481
[13 empty] | 60 | 27093.4396 | 27093.4396
Tevap | Tcondens | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) | Cooling Capacity | rps | COP |  | Wählbar |  |  | 100 | 46404.8243 | 46404.8243
-7 | 35 | 34516.2481 | 7855.3642 | 330.5147 | 15.8148 | 26660.8839 | 50 | 4.394 |  | Berechnung Interpolation |  |  | 120
|  | 34516.2481 | 7855.3642 | 330.5147 | 15.8148 | 26660.8839 | 50 | 4.394
|  | 27093.4396 | 5734.012 | 301.5318 | 19.5508 | 21359.4276 | 100 | 4.725
|  | 46404.8243 | 10270.6876 | 503.8885 | 22.9405 | 36134.1367 | 100 | 4.5182
|  | 56060.5167 | 12789.1862 | 605.0669 | 25.1165 | 43271.3305 | 120 | 4.3834 | berechnete Werte aus Polynom
P A2/W35 | 14.8 | kW
P A-7/W35 | 12.4 | kW
30 | [6 empty] | 60 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 120 | estimate
|  | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) |  |  |  | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) |  |  | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) |  |  | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A)
| P1 | 42844.0605 | -1047.3596 | 403.3694 | 12.2087 |  |  | P1 | 35315.8586 | 2204.2968 | 403.6892 | 7.0422 |  | P1 | 64656.9308 | 5375.4817 | 672.7879 | 12.067 |  | P1 | 79327.467 | 7530.9241 | 807.3372 | 15.2587
| P2 | 1325.2894 | -168.8649 | 12.3128 | 0.0648 |  |  | P2 | 991.8908 | -39.511 | 13.2832 | -0.12943 |  | P2 | 1795.1598 | 1.6499 | 21.8029 | 0.0038236 |  | P2 | 2196.7943 | 47.8244 | 26.0628 | 0.13367
| P3 | 225.4686 | 410.7504 | 0.97136 | 0.10072 |  |  | P3 | -28.0084 | 54.2928 | -0.44273 | 0.19266 |  | P3 | -254.4859 | 52.5409 | -0.95194 | 0.14815 |  | P3 | -367.7247 | 35.9477 | -1.2065 | 0.068396
| P4 | 16.8583 | -2.3651 | 0.13971 | -0.00047497 |  |  | P4 | 14.0796 | -1.3445 | 0.16997 | -0.0043869 |  | P4 | 19.3505 | -1.0686 | 0.28788 | -0.0020497 |  | P4 | 21.9859 | -0.47211 | 0.34683 | 0.000288
| P5 | -0.55437 | 6.6897 | 0.021571 | -0.00073673 |  |  | P5 | 0.20522 | 0.62124 | -0.0065227 | 0.0018806 |  | P5 | -5.1316 | -0.076341 | -0.016108 | -0.00027156 |  | P5 | -7.8 | -0.85408 | -0.0209 | -0.0026197
| P6 | -8.8875 | -5.9422 | -0.021378 | -0.00020499 |  |  | P6 | -0.65702 | 1.2595 | -0.002013 | 0.0037976 |  | P6 | 1.4624 | 2.6001 | 0.00075397 | 0.0034405 |  | P6 | 2.5222 | 3.5398 | 0.0021374 | 0.0055005
| P7 | 0.080371 | -0.0061518 | 0.00063791 | -1.6127e-05 |  |  | P7 | 0.11577 | -0.0056566 | 0.0015475 | -1.9011e-05 |  | P7 | 0.083774 | -0.013021 | 0.0021557 | -2.5589e-05 |  | P7 | 0.067778 | -0.019057 | 0.0024597 | -4.0728e-05
| P8 | -0.076108 | 0.030944 | -1.5961e-05 | -1.5434e-05 |  |  | P8 | -0.079995 | 0.017302 | 0.00022418 | 5.4945e-05 |  | P8 | -0.089203 | -0.0011415 | 2.3976e-05 | -1.0989e-05 |  | P8 | -0.093807 | -0.02272 | -7.6124e-05 | -8.014e-05
| P9 | -0.090873 | -0.043923 | -0.00036399 | 3.3474e-05 |  |  | P9 | -0.044226 | 0.0031218 | 2.2727e-06 | 1.3571e-05 |  | P9 | -0.022817 | 0.0093295 | 2.6623e-05 | 2.3182e-05 |  | P9 | -0.012112 | 0.013651 | 3.8799e-05 | 3.0897e-05
| P10 | 0.055089 | 0.045403 | 2.5409e-05 | 2.1841e-05 |  |  | P10 | -0.0078367 | 0.00054293 | -2.2727e-05 | 2.096e-05 |  | P10 | -0.018422 | -0.0001431 | -2.3569e-05 | 4.0657e-05 |  | P10 | -0.023714 | -0.00088699 | -2.399e-05 | 3.2513e-05
Tevap | Tcondens | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) |  | Tevap | Tcondens | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) | Tevap | Tcondens | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A) | Tevap | Tcondens | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A)
-7 | 35 | 34516.2481 | 7855.3642 | 330.5147 | 15.8148 |  | -7 | 35 | 27093.4396 | 5734.012 | 301.5318 | 19.5508 | -7 | 35 | 46404.8243 | 10270.6876 | 503.8885 | 22.9405 | 50 | 4.394 | 56060.5167 | 12789.1862 | 605.0669 | 25.1165
-15 | 60 | 24297.6295 | 10803.2315 | 234.7943 | 19.8541 |  | -15 | 60 | 18599.7508 | 9928.3657 | 207.5164 | 36.1356 | -15 | 60 | 32463.5244 | 17185.6138 | 357.1315 | 40.5356 | -15 | 60 | 39395.4112 | 21205.0241 | 431.939 | 43.9917
2 | 35 | 44656.8089 | 8014.1151 | 438.0736 | 16.575 |  | 2 | 35 | 35130.5589 | 5639.7864 | 411.5922 | 19.2322 | 2 | 35 | 59992.3781 | 10409.6617 | 683.0986 | 23.2455 | 2 | 35 | 72423.2878 | 13151.4114 | 818.8519 | 25.934
2 | 50 | 40978.5683 | 10418.3214 | 427.1916 | 19.6804 |  | 2 | 50 | 33117.7287 | 8132.2265 | 400.3417 | 28.7797 | 2 | 50 | 56309.3414 | 14522.5692 | 667.4313 | 33.2436 | 2 | 50 | 67905.1477 | 18138.8594 | 800.9761 | 36.6386
2 | 75 | 34593.165 | 15659.7572 | 391.0143 | 28.2125 |  | 2 | 75 | 27763.6718 | 13638.8753 | 375.9462 | 51.8706 | 2 | 75 | 48640.2848 | 23973.2687 | 638.3553 | 59.899 | 2 | 75 | 59078.5913 | 29876.462 | 769.5598 | 65.244
-7 | 35 | 34516.2481 | 7855.3642 | 330.5147 | 15.8148 |  | -7 | 35 | 27093.4396 | 5734.012 | 301.5318 | 19.5508 | -7 | 35 | 46404.8243 | 10270.6876 | 503.8885 | 22.9405 | -7 | 35 | 56060.5167 | 12789.1862 | 605.0669 | 25.1165
-7 | 50 | 31904.2391 | 9881.3672 | 320.8867 | 18.6251 |  | -7 | 50 | 25506.3966 | 8118.4409 | 291.2872 | 28.7258 | -7 | 50 | 43616.1644 | 14286.074 | 490.1064 | 32.7018 | -7 | 50 | 52671.0483 | 17719.9545 | 589.516 | 35.7662
-7 | 75 | 28113.743 | 14887.774 | 290.0752 | 26.3642 |  | -7 | 75 | 21260.0159 | 13416.9754 | 268.5475 | 51.0737 | -7 | 75 | 37643.0849 | 23490.2726 | 463.9328 | 58.754 | -7 | 75 | 45834.6194 | 29240.2323 | 561.6255 | 64.0018
-20 | 35 | 23353.7602 | 7303.387 | 210.3876 | 14.5417 |  | -20 | 35 | 17882.5561 | 5699.2377 | 182.3465 | 19.4423 | -20 | 35 | 30820.6873 | 9846.0045 | 312.1898 | 21.9866 | -20 | 35 | 37289.7529 | 12039.7775 | 377.1115 | 23.5071
-20 | 50 | 21955.3612 | 8915.8471 | 202.5024 | 16.8596 |  | -20 | 50 | 16567.3591 | 8001.8763 | 174.5164 | 28.315 | -20 | 50 | 28941.225 | 13715.6301 | 301.2337 | 31.3588 | -20 | 50 | 35128.1579 | 16791.2055 | 364.5924 | 33.7335
-20 | 75 | 21368.8934 | 13804.0186 | 179.3273 | 23.3428 |  | -20 | 75 | 13348.9885 | 13123.5107 | 155.7714 | 49.9824 | -20 | 75 | 24780.0902 | 22555.6098 | 279.424 | 56.4611 | -20 | 75 | 30495.641 | 27835.1202 | 341.2502 | 60.8622
12 | 35 | 58727.9589 | 7938.7409 | 584.8701 | 17.2054 |  | 12 | 35 | 46357.8136 | 5387.1793 | 569.7248 | 18.3847 | 12 | 35 | 78284.4676 | 10336.1353 | 939.9444 | 23.0878 | 12 | 35 | 94247.7946 | 13287.7488 | 1125.0542 | 26.3099
12 | 50 | 53648.1091 | 10851.364 | 572.5494 | 20.5946 |  | 12 | 50 | 43643.8998 | 8048.9426 | 557.9957 | 28.5028 | 12 | 50 | 73353.4508 | 14554.1462 | 922.2507 | 33.3177 | 12 | 50 | 88208.2264 | 18273.4217 | 1104.3782 | 36.8472
12 | 75 | 44017.9637 | 16500.9281 | 530.3343 | 29.9346 |  | 12 | 75 | 36679.1136 | 13869.0141 | 532.8251 | 52.6802 | 12 | 75 | 63376.262 | 24273.3134 | 890.0636 | 60.5912 | 12 | 75 | 76724.8362 | 30144.5755 | 1068.6829 | 65.4827
5 | 20 | 51021.8732 | 4846.3665 | 481.0059 | 14.6115 |  | 5 | 20 | 39648.1775 | 3643.4297 | 464.1704 | 12.0657 |  |  | 68871.4529 | 7455.5514 | 768.7975 | 16.7098 |  |  | 83483.0906 | 9814.1747 | 921.1111 | 19.5171
5 | 25 | 50443.9849 | 6031.0168 | 481.3742 | 15.2528 |  | 5 | 25 | 39245.929 | 4223.6202 | 461.1981 | 14.1124 |  |  | 67622.4985 | 8310.6293 | 763.658 | 18.5526 |  |  | 81810.7833 | 10774.7714 | 914.888 | 21.3039
5 | 30 | 49605.5883 | 7077.8371 | 480.6778 | 15.9741 |  | 5 | 30 | 38770.3857 | 4869.6005 | 458.0404 | 16.431 |  |  | 66371.8809 | 9297.5076 | 758.4745 | 20.7257 |  |  | 80172.6285 | 11912.4448 | 908.6915 | 23.4953
5 | 35 | 48548 | 8020.8797 | 478.9359 | 16.7919 |  | 5 | 35 | 38215.67 | 5581.7779 | 454.6804 | 19.0372 |  |  | 65105.7837 | 10416.0788 | 753.2292 | 23.2595 |  |  | 78550.8406 | 13226.5299 | 902.5036 | 26.1158
5 | 40 | 47312.5366 | 8894.1968 | 476.1675 | 17.7224 |  | 5 | 40 | 37575.9044 | 6360.5597 | 451.1009 | 21.9468 |  |  | 63810.3907 | 11666.2356 | 747.9045 | 26.1846 |  |  | 76927.6339 | 14716.3613 | 896.3063 | 29.1898
5 | 45 | 45940.5146 | 9731.8407 | 472.3916 | 18.7821 |  | 5 | 45 | 36845.2113 | 7206.3529 | 447.2851 | 25.1753 |  |  | 62471.8855 | 13047.8707 | 742.4828 | 29.5315 |  |  | 75285.2226 | 16381.2738 | 890.0817 | 32.7415
5 | 50 | 44473.2506 | 10567.8636 | 467.6273 | 19.9873 |  | 5 | 50 | 36017.7132 | 8119.5648 | 443.2157 | 28.7386 |  |  | 61076.4519 | 14560.8769 | 736.9464 | 33.3306 |  |  | 73605.8212 | 18220.6022 | 883.8118 | 36.7955
5 | 55 | 42952.0612 | 11436.3177 | 461.8937 | 21.3544 |  | 5 | 55 | 35087.5327 | 9100.6027 | 438.8758 | 32.6524 |  |  | 59610.2735 | 16205.1466 | 731.2775 | 37.6125 |  |  | 71871.6439 | 20233.6812 | 877.4784 | 41.3761
5 | 60 | 41418.263 | 12371.2554 | 455.2098 | 22.8999 |  | 5 | 60 | 34048.7921 | 10149.8736 | 434.2483 | 36.9324 |  |  | 58059.5341 | 17980.5728 | 725.4586 | 42.4076 |  |  | 70064.9051 | 22419.8456 | 871.0637 | 46.5076
5 | 65 | 39913.1726 | 13406.7289 | 447.5947 | 24.64 |  | 5 | 65 | 32895.614 | 11267.7848 | 429.3162 | 41.5943 |  |  | 56410.4174 | 19887.0479 | 719.4719 | 47.7464 |  |  | 68167.8192 | 24778.43 | 864.5497 | 52.2146
|  | 42844.0605 | -1047.3596 | 403.3694 | 12.2087 |  |  |  | 35315.8586 | 2204.2968 | 403.6892 | 7.0422 |  |  | 64656.9308 | 5375.4817 | 672.7879 | 12.067 |  |  | 79327.467 | 7530.9241 | 807.3372 | 15.2587
|  | 42844.0605 | -1047.3596 | 403.3694 | 12.2087 |  |  |  | 35315.8586 | 2204.2968 | 403.6892 | 7.0422 |  |  | 64656.9308 | 5375.4817 | 672.7879 | 12.067 |  |  | 79327.467 | 7530.9241 | 807.3372 | 15.2587